## data
| Process |  |  | Regeneration
|  | Temp. [℃] | Humidity[kg/kg'] |  | Temp.[℃] | Humidity[kg/kg']
| A. Process Air Inlet | 20 | 8.7 | C' or E. Regen Air Inlet | 20 | 8.7
| B. Dry Air Outlet | 42.2 | 2.7976 | D. Purge Outlet | 20 | 8.7
|  |  |  | F. Regen. Air | 122.9 | 8.7
|  |  |  | G. ロータ出口 | 39.1 | 32.4226
|  | Absolute humidity[g/kg'] at each h;Enthalpy[kJ/kg(DA)] (h=Cpa・t+(Cpw・t+r0)・x), | [27 empty] | Absolute humidity [g/kg'] at each Relative humidity [%]
Temp. | Saturated steam partial pressure[kPa] | 0 | 10 |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
-10 | 0.28656 | 4.0483 | 8.0764 | 20 | 30 | 40 | 24.1889 | 28.2171 | 32.2452 | 36.2733 | 40.3015 | 44.3296 | 48.3577 | 52.3859 | 56.414 | 60.4421 | 64.4703 | 68.4984 | 72.5265 | 76.5547 | 80.5828 | 84.6109 | 88.6391 | 92.6672 | 96.6953 | 100.7235 | 104.7516 | 0.017591 | 0.087965 | 0.17596 | 0.35201 | 0.52817 | 0.70442 | 0.88078 | 1.0572 | 1.2338 | 1.4104 | 1.5872 | 1.764
-9 | 0.31001 | 3.6407 | 7.6659 | 12.1045 | 16.1327 | 20.1608 | 23.7664 | 27.7916 | 31.8167 | 35.8419 | 39.867 | 43.8921 | 47.9173 | 51.9424 | 55.9676 | 59.9927 | 64.0178 | 68.043 | 72.0681 | 76.0932 | 80.1184 | 84.1435 | 88.1687 | 92.1938 | 96.2189 | 100.2441 | 104.2692 | 0.01903 | 0.095163 | 0.19036 | 0.38083 | 0.57142 | 0.76212 | 0.95295 | 1.1439 | 1.3349 | 1.5261 | 1.7174 | 1.9088
-8 | 0.33515 | 3.2338 | 7.256 | 11.691 | 15.7162 | 19.7413 | 23.3446 | 27.3667 | 31.3889 | 35.411 | 39.4332 | 43.4553 | 47.4775 | 51.4996 | 55.5218 | 59.5439 | 63.5661 | 67.5882 | 71.6104 | 75.6325 | 79.6547 | 83.6768 | 87.699 | 91.7211 | 95.7433 | 99.7654 | 103.7876 | 0.020574 | 0.10288 | 0.2058 | 0.41173 | 0.6178 | 0.82401 | 1.0304 | 1.2368 | 1.4435 | 1.6502 | 1.8571 | 2.0641
-7 | 0.36209 | 2.8275 | 6.8467 | 11.2781 | 15.3003 | 19.3224 | 22.9233 | 26.9425 | 30.9616 | 34.9808 | 39 | 43.0191 | 47.0383 | 51.0575 | 55.0766 | 59.0958 | 63.115 | 67.1341 | 71.1533 | 75.1725 | 79.1916 | 83.2108 | 87.23 | 91.2491 | 95.2683 | 99.2875 | 103.3066 | 0.022228 | 0.11115 | 0.22235 | 0.44486 | 0.66752 | 0.89035 | 1.1133 | 1.3365 | 1.5598 | 1.7833 | 2.0069 | 2.2307
-6 | 0.39095 | 2.4218 | 6.4379 | 10.8658 | 14.885 | 18.9042 | 22.5027 | 26.5189 | 30.5351 | 34.5513 | 38.5674 | 42.5836 | 46.5998 | 50.616 | 54.6322 | 58.6484 | 62.6646 | 66.6808 | 70.6969 | 74.7131 | 78.7293 | 82.7455 | 86.7617 | 90.7779 | 94.7941 | 98.8102 | 102.8264 | 0.023999 | 0.12001 | 0.24007 | 0.48034 | 0.72078 | 0.96141 | 1.2022 | 1.4432 | 1.6844 | 1.9258 | 2.1674 | 2.4091
-5 | 0.42183 | 2.0166 | 6.0299 | 10.4541 | 14.4703 | 18.4865 | 22.0827 | 26.0959 | 30.1091 | 34.1223 | 38.1355 | 42.1488 | 46.162 | 50.1752 | 54.1884 | 58.2016 | 62.2148 | 66.228 | 70.2412 | 74.2544 | 78.2677 | 82.2809 | 86.2941 | 90.3073 | 94.3205 | 98.3337 | 102.3469 | 0.025895 | 0.1295 | 0.25905 | 0.51831 | 0.77779 | 1.0375 | 1.2974 | 1.5575 | 1.8179 | 2.0785 | 2.3392 | 2.6002
-4 | 0.45487 | 1.6121 | 5.6224 | 10.0431 | 14.0563 | 18.0695 | 21.6633 | 25.6736 | 29.6838 | 33.694 | 37.7043 | 41.7145 | 45.7248 | 49.735 | 53.7452 | 57.7555 | 61.7657 | 65.776 | 69.7862 | 73.7964 | 77.8067 | 81.8169 | 85.8272 | 89.8374 | 93.8476 | 97.8579 | 101.8681 | 0.027923 | 0.13964 | 0.27935 | 0.55894 | 0.83879 | 1.1189 | 1.3992 | 1.6799 | 1.9607 | 2.2418 | 2.5232 | 2.8048
-3 | 0.49019 | 1.2082 | 5.2155 | 9.6326 | 13.6428 | 17.6531 | 21.2446 | 25.2518 | 29.2591 | 33.2664 | 37.2737 | 41.2809 | 45.2882 | 49.2955 | 53.3028 | 57.31 | 61.3173 | 65.3246 | 69.3319 | 73.3391 | 77.3464 | 81.3537 | 85.3609 | 89.3682 | 93.3755 | 97.3828 | 101.39 | 0.030092 | 0.15049 | 0.30105 | 0.60238 | 0.90401 | 1.2059 | 1.5082 | 1.8107 | 2.1135 | 2.4166 | 2.72 | 3.0236
-2 | 0.52792 | 0.80487 | 4.8092 | 9.2227 | 13.23 | 17.2373 | 20.8264 | 24.8307 | 28.835 | 32.8394 | 36.8437 | 40.848 | 44.8523 | 48.8566 | 52.8609 | 56.8652 | 60.8695 | 64.8739 | 68.8782 | 72.8825 | 76.8868 | 80.8911 | 84.8954 | 88.8997 | 92.904 | 96.9084 | 100.9127 | 0.032408 | 0.16207 | 0.32423 | 0.6488 | 0.97371 | 1.299 | 1.6246 | 1.9505 | 2.2768 | 2.6034 | 2.9303 | 3.2576
-1 | 0.56822 | 0.40214 | 4.4035 | 8.8135 | 12.8178 | 16.8221 | 20.4089 | 24.4103 | 28.4116 | 32.413 | 36.4143 | 40.4157 | 44.417 | 48.4184 | 52.4197 | 56.4211 | 60.4224 | 64.4238 | 68.4252 | 72.4265 | 76.4279 | 80.4292 | 84.4306 | 88.4319 | 92.4333 | 96.4346 | 100.436 | 0.034882 | 0.17445 | 0.34899 | 0.69838 | 1.0482 | 1.3983 | 1.7489 | 2.0998 | 2.4512 | 2.803 | 3.1551 | 3.5076
0 | 0.61121 | 0 | 3.9984 | 8.4048 | 12.4062 | 16.4076 | 19.992 | 23.9904 | 27.9888 | 31.9872 | 35.9856 | 39.984 | 43.9824 | 47.9808 | 51.9792 | 55.9776 | 59.976 | 63.9744 | 67.9728 | 71.9712 | 75.9696 | 79.968 | 83.9664 | 87.9648 | 91.9632 | 95.9616 | 99.96 | 0.037521 | 0.18765 | 0.37542 | 0.75129 | 1.1276 | 1.5044 | 1.8816 | 2.2593 | 2.6375 | 3.0161 | 3.3952 | 3.7747
1 | 0.65707 | -0.40154 | 3.5939 | 7.9968 | 11.9952 | 15.9936 | 19.5757 | 23.5712 | 27.5666 | 31.5621 | 35.5575 | 39.553 | 43.5484 | 47.5439 | 51.5393 | 55.5348 | 59.5302 | 63.5257 | 67.5211 | 71.5166 | 75.512 | 79.5075 | 83.5029 | 87.4984 | 91.4938 | 95.4893 | 99.4847 | 0.040337 | 0.20174 | 0.4036 | 0.80773 | 1.2124 | 1.6176 | 2.0233 | 2.4295 | 2.8363 | 3.2436 | 3.6514 | 4.0597
2 | 0.70595 | -0.80249 | 3.19 | 7.5894 | 11.5848 | 15.5803 | 19.16 | 23.1525 | 27.1451 | 31.1376 | 35.1301 | 39.1226 | 43.1151 | 47.1076 | 51.1001 | 55.0926 | 59.0851 | 63.0776 | 67.0701 | 71.0626 | 75.0551 | 79.0476 | 83.0402 | 87.0327 | 91.0252 | 95.0177 | 99.0102 | 0.043338 | 0.21675 | 0.43365 | 0.8679 | 1.3028 | 1.7382 | 2.1743 | 2.611 | 3.0483 | 3.4862 | 3.9247 | 4.3639
3 | 0.75803 | -1.2029 | 2.7867 | 7.1825 | 11.175 | 15.1675 | 18.745 | 22.7345 | 26.7241 | 30.7137 | 34.7032 | 38.6928 | 42.6824 | 46.6719 | 50.6615 | 54.6511 | 58.6406 | 62.6302 | 66.6198 | 70.6093 | 74.5989 | 78.5885 | 82.578 | 86.5676 | 90.5572 | 94.5467 | 98.5363 | 0.046535 | 0.23274 | 0.46566 | 0.93202 | 1.3991 | 1.8668 | 2.3353 | 2.8045 | 3.2744 | 3.7449 | 4.2162 | 4.6882
4 | 0.81348 | -1.6026 | 2.384 | 6.7763 | 10.7658 | 14.7554 | 18.3305 | 22.3172 | 26.3038 | 30.2904 | 34.277 | 38.2637 | 42.2503 | 46.2369 | 50.2236 | 54.2102 | 58.1968 | 62.1835 | 66.1701 | 70.1567 | 74.1434 | 78.13 | 82.1166 | 86.1032 | 90.0899 | 94.0765 | 98.0631 | 0.049939 | 0.24978 | 0.49975 | 1.0003 | 1.5017 | 2.0038 | 2.5068 | 3.0106 | 3.5152 | 4.0206 | 4.5269 | 5.0339
5 | 0.87249 | -2.0018 | 1.9819 | 6.3706 | 10.3573 | 14.3439 | 17.9167 | 21.9004 | 25.8841 | 29.8678 | 33.8515 | 37.8352 | 41.8189 | 45.8026 | 49.7863 | 53.77 | 57.7537 | 61.7374 | 65.7211 | 69.7048 | 73.6885 | 77.6722 | 81.6559 | 85.6396 | 89.6233 | 93.607 | 97.5907 | 0.053562 | 0.2679 | 0.53603 | 1.073 | 1.6109 | 2.1497 | 2.6894 | 3.2301 | 3.7717 | 4.3143 | 4.8578 | 5.4022
6 | 0.93525 | -2.4004 | 1.5804 | 5.9656 | 9.9493 | 13.933 | 17.5035 | 21.4842 | 25.465 | 29.4458 | 33.4265 | 37.4073 | 41.3881 | 45.3689 | 49.3496 | 53.3304 | 57.3112 | 61.2919 | 65.2727 | 69.2535 | 73.2342 | 77.215 | 81.1958 | 85.1766 | 89.1573 | 93.1381 | 97.1189 | 0.057415 | 0.28718 | 0.57463 | 1.1503 | 1.7271 | 2.3049 | 2.8838 | 3.4638 | 4.0448 | 4.6269 | 5.2102 | 5.7945
7 | 1.002 | -2.7984 | 1.1794 | 5.5611 | 9.5419 | 13.5227 | 17.0908 | 21.0687 | 25.0465 | 29.0244 | 33.0022 | 36.9801 | 40.9579 | 44.9358 | 48.9136 | 52.8915 | 56.8693 | 60.8472 | 64.825 | 68.8029 | 72.7807 | 76.7585 | 80.7364 | 84.7142 | 88.6921 | 92.6699 | 96.6478 | 0.061511 | 0.30768 | 0.61566 | 1.2325 | 1.8506 | 2.47 | 3.0905 | 3.7123 | 4.3354 | 4.9596 | 5.5852 | 6.2119
8 | 1.0728 | -3.1958 | 0.77909 | 5.1573 | 9.1351 | 13.113 | 16.6788 | 20.6537 | 24.6287 | 28.6036 | 32.5785 | 36.5535 | 40.5284 | 44.5033 | 48.4782 | 52.4532 | 56.4281 | 60.403 | 64.378 | 68.3529 | 72.3278 | 76.3027 | 80.2777 | 84.2526 | 88.2275 | 92.2025 | 96.1774 | 0.065863 | 0.32945 | 0.65926 | 1.3199 | 1.982 | 2.6454 | 3.3103 | 3.9766 | 4.6443 | 5.3135 | 5.9841 | 6.6561
9 | 1.1481 | -3.5927 | 0.37933 | 4.754 | 8.7289 | 12.7039 | 16.2674 | 20.2394 | 24.2114 | 28.1834 | 32.1554 | 36.1275 | 40.0995 | 44.0715 | 48.0435 | 52.0155 | 55.9875 | 59.9595 | 63.9316 | 67.9036 | 71.8756 | 75.8476 | 79.8196 | 83.7916 | 87.7637 | 91.7357 | 95.7077 | 0.070484 | 0.35258 | 0.70556 | 1.4127 | 2.1215 | 2.8319 | 3.5439 | 4.2575 | 4.9728 | 5.6897 | 6.4082 | 7.1284
10 | 1.228 | -3.989 | -0.019846 | 4.3513 | 8.3234 | 12.2954 | 15.8566 | 19.8257 | 23.7948 | 27.7639 | 31.733 | 35.7021 | 39.6712 | 43.6403 | 47.6094 | 51.5785 | 55.5476 | 59.5167 | 63.4858 | 67.4549 | 71.424 | 75.3931 | 79.3622 | 83.3313 | 87.3005 | 91.2696 | 95.2387 | 0.075389 | 0.37713 | 0.75472 | 1.5113 | 2.2697 | 3.0299 | 3.792 | 4.5559 | 5.3218 | 6.0894 | 6.859 | 7.6305
11 | 1.3127 | -4.3846 | -0.41843 | 3.9493 | 7.9184 | 11.8875 | 15.4464 | 19.4126 | 23.3788 | 27.345 | 31.3112 | 35.2774 | 39.2436 | 43.2097 | 47.1759 | 51.1421 | 55.1083 | 59.0745 | 63.0407 | 67.0069 | 70.9731 | 74.9393 | 78.9055 | 82.8717 | 86.8379 | 90.8041 | 94.7703 | 0.080592 | 0.40317 | 0.80687 | 1.6158 | 2.4269 | 3.2401 | 4.0554 | 4.8728 | 5.6924 | 6.5141 | 7.3379 | 8.164
12 | 1.4026 | -4.7797 | -0.81644 | 3.5478 | 7.514 | 11.4802 | 15.0367 | 19 | 22.9633 | 26.9266 | 30.8899 | 34.8532 | 38.8165 | 42.7798 | 46.7431 | 50.7064 | 54.6697 | 58.633 | 62.5963 | 66.5596 | 70.5229 | 74.4862 | 78.4495 | 82.4128 | 86.3761 | 90.3394 | 94.3027 | 0.086109 | 0.43079 | 0.86217 | 1.7267 | 2.5937 | 3.4631 | 4.3349 | 5.2091 | 6.0858 | 6.9649 | 7.8465 | 8.7306
13 | 1.4978 | -5.1743 | -1.2139 | 3.1469 | 7.1102 | 11.0735 | 14.6277 | 18.5881 | 22.5485 | 26.5089 | 30.4693 | 34.4297 | 38.3901 | 42.3505 | 46.3109 | 50.2713 | 54.2317 | 58.1921 | 62.1525 | 66.1129 | 70.0733 | 74.0337 | 77.9941 | 81.9545 | 85.9149 | 89.8753 | 93.8357 | 0.091956 | 0.46005 | 0.92079 | 1.8443 | 2.7706 | 3.6996 | 4.6314 | 5.5659 | 6.5033 | 7.4434 | 8.3864 | 9.3322
14 | 1.5987 | -5.5682 | -1.6107 | 2.7465 | 6.7069 | 10.6673 | 14.2193 | 18.1768 | 22.1343 | 26.0918 | 30.0493 | 34.0068 | 37.9644 | 41.9219 | 45.8794 | 49.8369 | 53.7944 | 57.7519 | 61.7094 | 65.6669 | 69.6244 | 73.5819 | 77.5394 | 81.4969 | 85.4544 | 89.4119 | 93.3694 | 0.098149 | 0.49106 | 0.98289 | 1.9689 | 2.958 | 3.9503 | 4.9457 | 5.9443 | 6.9461 | 7.9511 | 8.9593 | 9.9707
15 | 1.7054 | -5.9616 | -2.007 | 2.3468 | 6.3043 | 10.2618 | 13.8115 | 17.7661 | 21.7207 | 25.6753 | 29.63 | 33.5846 | 37.5392 | 41.4938 | 45.4484 | 49.4031 | 53.3577 | 57.3123 | 61.2669 | 65.2215 | 69.1761 | 73.1308 | 77.0854 | 81.04 | 84.9946 | 88.9492 | 92.9038 | 0.10471 | 0.52388 | 1.0486 | 2.1008 | 3.1566 | 4.2159 | 5.2788 | 6.3454 | 7.4156 | 8.4894 | 9.5669 | 10.6481
16 | 1.8184 | -6.3544 | -2.4027 | 1.9476 | 5.9023 | 9.8569 | 13.4043 | 17.356 | 21.3077 | 25.2595 | 29.2112 | 33.1629 | 37.1147 | 41.0664 | 45.0181 | 48.9699 | 52.9216 | 56.8733 | 60.8251 | 64.7768 | 68.7285 | 72.6803 | 76.632 | 80.5837 | 84.5355 | 88.4872 | 92.4389 | 0.11164 | 0.55862 | 1.1182 | 2.2405 | 3.3669 | 4.4973 | 5.6317 | 6.7704 | 7.9131 | 9.06 | 10.2111 | 11.3664
17 | 1.9379 | -6.7466 | -2.7978 | 1.5491 | 5.5008 | 9.4525 | 12.9976 | 16.9465 | 20.8953 | 24.8442 | 28.793 | 32.7419 | 36.6908 | 40.6396 | 44.5885 | 48.5373 | 52.4862 | 56.435 | 60.3839 | 64.3327 | 68.2816 | 72.2304 | 76.1793 | 80.1281 | 84.077 | 88.0258 | 91.9747 | 0.11898 | 0.59537 | 1.1919 | 2.3883 | 3.5894 | 4.7951 | 6.0054 | 7.2205 | 8.4402 | 9.6647 | 10.894 | 12.128
18 | 2.0643 | -7.1383 | -3.1923 | 1.1511 | 5.0999 | 9.0488 | 12.5916 | 16.5376 | 20.4836 | 24.4295 | 28.3755 | 32.3215 | 36.2675 | 40.2134 | 44.1594 | 48.1054 | 52.0514 | 55.9973 | 59.9433 | 63.8893 | 67.8353 | 71.7812 | 75.7272 | 79.6732 | 83.6192 | 87.5651 | 91.5111 | 0.12674 | 0.63423 | 1.2697 | 2.5447 | 3.8249 | 5.1103 | 6.401 | 7.697 | 8.9984 | 10.3052 | 11.6174 | 12.9351
19 | 2.1978 | -7.5294 | -3.5863 | 0.75368 | 4.6997 | 8.6456 | 12.1862 | 16.1293 | 20.0724 | 24.0155 | 27.9586 | 31.9017 | 35.8448 | 39.7879 | 43.731 | 47.6741 | 51.6172 | 55.5603 | 59.5034 | 63.4465 | 67.3896 | 71.3327 | 75.2758 | 79.2189 | 83.162 | 87.1051 | 91.0482 | 0.13494 | 0.67529 | 1.352 | 2.71 | 4.0738 | 5.4437 | 6.8195 | 8.2014 | 9.5894 | 10.9835 | 12.3837 | 13.7902
20 | 2.3388 | -7.9199 | -3.9796 | 0.35685 | 4.3 | 8.2431 | 11.7813 | 15.7215 | 19.6618 | 23.602 | 27.5422 | 31.4825 | 35.4227 | 39.3629 | 43.3032 | 47.2434 | 51.1836 | 55.1239 | 59.0641 | 63.0044 | 66.9446 | 70.8848 | 74.8251 | 78.7653 | 82.7055 | 86.6458 | 90.586 | 0.1436 | 0.71866 | 1.439 | 2.8846 | 4.337 | 5.7962 | 7.2621 | 8.735 | 10.2147 | 11.7014 | 13.1951 | 14.6959
21 | 2.4877 | -8.3098 | -4.3725 | -0.039402 | 3.9008 | 7.8411 | 11.377 | 15.3144 | 19.2518 | 23.1891 | 27.1265 | 31.0639 | 35.0013 | 38.9386 | 42.876 | 46.8134 | 50.7507 | 54.6881 | 58.6255 | 62.5629 | 66.5002 | 70.4376 | 74.375 | 78.3123 | 82.2497 | 86.1871 | 90.1244 | 0.15274 | 0.76446 | 1.5308 | 3.0692 | 4.6151 | 6.1688 | 7.7301 | 9.2993 | 10.8762 | 12.4611 | 14.054 | 15.6548
22 | 2.6448 | -8.6992 | -4.7647 | -0.43508 | 3.5023 | 7.4397 | 10.9734 | 14.9079 | 18.8424 | 22.7769 | 26.7114 | 30.6459 | 34.5804 | 38.5149 | 42.4494 | 46.3839 | 50.3185 | 54.253 | 58.1875 | 62.122 | 66.0565 | 69.991 | 73.9255 | 77.86 | 81.7945 | 85.7291 | 89.6636 | 0.16239 | 0.8128 | 1.6277 | 3.264 | 4.9089 | 6.5624 | 8.2247 | 9.8958 | 11.5758 | 13.2648 | 14.9628 | 16.6698
23 | 2.8104 | -9.088 | -5.1564 | -0.83018 | 3.1043 | 7.0388 | 10.5703 | 14.5019 | 18.4336 | 22.3652 | 26.2969 | 30.2285 | 34.1602 | 38.0918 | 42.0235 | 45.9552 | 49.8868 | 53.8185 | 57.7501 | 61.6818 | 65.6134 | 69.5451 | 73.4767 | 77.4084 | 81.34 | 85.2717 | 89.2034 | 0.17257 | 0.86379 | 1.73 | 3.4696 | 5.219 | 6.9781 | 8.7472 | 10.5263 | 12.3154 | 14.1146 | 15.9241 | 17.744
24 | 2.9851 | -9.4763 | -5.5475 | -1.2247 | 2.7069 | 6.6386 | 10.1677 | 14.0965 | 18.0254 | 21.9542 | 25.883 | 29.8118 | 33.7406 | 37.6694 | 41.5982 | 45.527 | 49.4558 | 53.3846 | 57.3134 | 61.2422 | 65.171 | 69.0998 | 73.0286 | 76.9574 | 80.8862 | 84.815 | 88.7438 | 0.18329 | 0.91756 | 1.8378 | 3.6865 | 5.5462 | 7.417 | 9.299 | 11.1923 | 13.097 | 15.0131 | 16.9409 | 18.8803
25 | 3.1692 | -9.864 | -5.938 | -1.6187 | 2.3101 | 6.2389 | 9.7658 | 13.6918 | 17.6177 | 21.5437 | 25.4696 | 29.3956 | 33.3216 | 37.2475 | 41.1735 | 45.0994 | 49.0254 | 52.9513 | 56.8773 | 60.8033 | 64.7292 | 68.6552 | 72.5811 | 76.5071 | 80.433 | 84.359 | 88.2849 | 0.1946 | 0.97423 | 1.9515 | 3.9153 | 5.8915 | 7.8802 | 9.8816 | 11.8957 | 13.9227 | 15.9627 | 18.0159 | 20.0823
26 | 3.3631 | -10.2511 | -6.328 | -2.0121 | 1.9139 | 5.8399 | 9.3645 | 13.2876 | 17.2107 | 21.1338 | 25.0569 | 28.98 | 32.9032 | 36.8263 | 40.7494 | 44.6725 | 48.5956 | 52.5187 | 56.4418 | 60.3649 | 64.2881 | 68.2112 | 72.1343 | 76.0574 | 79.9805 | 83.9036 | 87.8267 | 0.20651 | 1.0339 | 2.0713 | 4.1565 | 6.2556 | 8.3689 | 10.4964 | 12.6384 | 14.7949 | 16.9661 | 19.1521 | 21.3532
27 | 3.5673 | -10.6377 | -6.7174 | -2.4049 | 1.5182 | 5.4414 | 8.9637 | 12.884 | 16.8043 | 20.7245 | 24.6448 | 28.5651 | 32.4854 | 36.4056 | 40.3259 | 44.2462 | 48.1664 | 52.0867 | 56.007 | 59.9273 | 63.8475 | 67.7678 | 71.6881 | 75.6084 | 79.5286 | 83.4489 | 87.3692 | 0.21906 | 1.0968 | 2.1975 | 4.4106 | 6.6395 | 8.8842 | 11.1451 | 13.4222 | 15.7158 | 18.026 | 20.3529 | 22.6969
28 | 3.7822 | -11.0237 | -7.1062 | -2.7971 | 1.1232 | 5.0434 | 8.5635 | 12.481 | 16.3984 | 20.3158 | 24.2333 | 28.1507 | 32.0682 | 35.9856 | 39.903 | 43.8205 | 47.7379 | 51.6554 | 55.5728 | 59.4902 | 63.4077 | 67.3251 | 71.2425 | 75.16 | 79.0774 | 82.9949 | 86.9123 | 0.23226 | 1.163 | 2.3304 | 4.6783 | 7.044 | 9.4275 | 11.8293 | 14.2493 | 16.6879 | 19.1453 | 21.6216 | 24.1172
29 | 4.0083 | -11.4091 | -7.4945 | -3.1888 | 0.72864 | 4.6461 | 8.1639 | 12.0785 | 15.9931 | 19.9077 | 23.8223 | 27.737 | 31.6516 | 35.5662 | 39.4808 | 43.3954 | 47.31 | 51.2246 | 55.1392 | 59.0538 | 62.9684 | 66.883 | 70.7976 | 74.7123 | 78.6269 | 82.5415 | 86.4561 | 0.24614 | 1.2327 | 2.4702 | 4.9602 | 7.4701 | 10.0001 | 12.5506 | 15.1218 | 17.7138 | 20.3271 | 22.9618 | 25.6181
30 | 4.246 | -11.794 | -7.8822 | -3.5799 | 0.3347 | 4.2493 | 7.7649 | 11.6767 | 15.5884 | 19.5002 | 23.412 | 27.3238 | 31.2356 | 35.1474 | 39.0591 | 42.9709 | 46.8827 | 50.7945 | 54.7063 | 58.618 | 62.5298 | 66.4416 | 70.3534 | 74.2652 | 78.177 | 82.0887 | 86.0005 | 0.26075 | 1.3059 | 2.6174 | 5.2569 | 7.9188 | 10.6034 | 13.311 | 16.0418 | 18.7962 | 21.5746 | 24.3771 | 27.2041
31 | 4.4959 | -12.1784 | -8.2694 | -3.9705 | -0.058677 | 3.8531 | 7.3664 | 11.2754 | 15.1844 | 19.0933 | 23.0023 | 26.9112 | 30.8202 | 34.7291 | 38.6381 | 42.5471 | 46.456 | 50.365 | 54.2739 | 58.1829 | 62.0919 | 66.0008 | 69.9098 | 73.8187 | 77.7277 | 81.6366 | 85.5456 | 0.2761 | 1.383 | 2.7721 | 5.5691 | 8.3912 | 11.2387 | 14.1122 | 17.0118 | 19.938 | 22.8911 | 25.8715 | 28.8796
32 | 4.7585 | -12.5621 | -8.656 | -4.3604 | -0.45148 | 3.4575 | 6.9686 | 10.8747 | 14.7808 | 18.687 | 22.5931 | 26.4993 | 30.4054 | 34.3115 | 38.2177 | 42.1238 | 46.03 | 49.9361 | 53.8422 | 57.7484 | 61.6545 | 65.5607 | 69.4668 | 73.3729 | 77.2791 | 81.1852 | 85.0914 | 0.29224 | 1.4639 | 2.9348 | 5.8974 | 8.8883 | 11.9077 | 14.9562 | 18.0342 | 21.1421 | 24.2803 | 27.4493 | 30.6495
33 | 5.0343 | -12.9454 | -9.0421 | -4.7499 | -0.84373 | 3.0624 | 6.5712 | 10.4746 | 14.3779 | 18.2812 | 22.1846 | 26.0879 | 29.9912 | 33.8945 | 37.7979 | 41.7012 | 45.6045 | 49.5078 | 53.4112 | 57.3145 | 61.2178 | 65.1211 | 69.0245 | 72.9278 | 76.8311 | 80.7344 | 84.6378 | 0.30918 | 1.549 | 3.1057 | 6.2427 | 9.4112 | 12.6119 | 15.8452 | 19.1116 | 22.4117 | 25.7459 | 29.1147 | 32.5188
34 | 5.3239 | -13.3281 | -9.4275 | -5.1387 | -1.2354 | 2.6679 | 6.1745 | 10.075 | 13.9755 | 17.8761 | 21.7766 | 25.6771 | 29.5776 | 33.4781 | 37.3786 | 41.2792 | 45.1797 | 49.0802 | 52.9807 | 56.8812 | 60.7817 | 64.6822 | 68.5828 | 72.4833 | 76.3838 | 80.2843 | 84.1848 | 0.32698 | 1.6383 | 3.2853 | 6.6055 | 9.9612 | 13.3529 | 16.7812 | 20.2467 | 23.75 | 27.2917 | 30.8725 | 34.493
35 | 5.6278 | -13.7102 | -9.8125 | -5.527 | -1.6265 | 2.274 | 5.7784 | 9.6761 | 13.5738 | 17.4715 | 21.3692 | 25.2669 | 29.1646 | 33.0623 | 36.96 | 40.8577 | 44.7554 | 48.6531 | 52.5509 | 56.4486 | 60.3463 | 64.244 | 68.1417 | 72.0394 | 75.9371 | 79.8348 | 83.7325 | 0.34565 | 1.7321 | 3.4739 | 6.9868 | 10.5395 | 14.1324 | 17.7665 | 21.4423 | 25.1606 | 28.9221 | 32.7275 | 36.5778
36 | 5.9466 | -14.0918 | -10.1969 | -5.9148 | -2.0171 | 1.8806 | 5.3828 | 9.2777 | 13.1726 | 17.0675 | 20.9624 | 24.8573 | 28.7522 | 32.6471 | 36.542 | 40.4369 | 44.3318 | 48.2267 | 52.1216 | 56.0165 | 59.9114 | 63.8064 | 67.7013 | 71.5962 | 75.4911 | 79.386 | 83.2809 | 0.36525 | 1.8305 | 3.6719 | 7.3874 | 11.1472 | 14.9523 | 18.8034 | 22.7013 | 26.647 | 30.6412 | 34.685 | 38.7792
37 | 6.281 | -14.4728 | -10.5807 | -6.302 | -2.4071 | 1.4879 | 4.9877 | 8.8798 | 12.772 | 16.6641 | 20.5562 | 24.4483 | 28.3404 | 32.2325 | 36.1246 | 40.0167 | 43.9088 | 47.8009 | 51.693 | 55.5851 | 59.4772 | 63.3694 | 67.2615 | 71.1536 | 75.0457 | 78.9378 | 82.8299 | 0.3858 | 1.9338 | 3.8796 | 7.8079 | 11.7859 | 15.8144 | 19.8944 | 24.027 | 28.2132 | 32.4539 | 36.7503 | 41.1036
38 | 6.6315 | -14.8533 | -10.964 | -6.6886 | -2.7965 | 1.0956 | 4.5933 | 8.4826 | 12.3719 | 16.2612 | 20.1505 | 24.0398 | 27.9292 | 31.8185 | 35.7078 | 39.5971 | 43.4864 | 47.3757 | 51.265 | 55.1544 | 59.0437 | 62.933 | 66.8223 | 70.7116 | 74.6009 | 78.4902 | 82.3795 | 0.40734 | 2.042 | 4.0975 | 8.2494 | 12.4567 | 16.7206 | 21.0421 | 25.4225 | 29.8631 | 34.3649 | 38.9294 | 43.5578
39 | 6.9987 | -15.2332 | -11.3467 | -7.0747 | -3.1853 | 0.70397 | 4.1994 | 8.0859 | 11.9724 | 15.859 | 19.7455 | 23.632 | 27.5185 | 31.405 | 35.2916 | 39.1781 | 43.0646 | 46.9511 | 50.8377 | 54.7242 | 58.6107 | 62.4972 | 66.3838 | 70.2703 | 74.1568 | 78.0433 | 81.9298 | 0.42991 | 2.1555 | 4.326 | 8.7127 | 13.1612 | 17.6729 | 22.2492 | 26.8914 | 31.601 | 36.3795 | 41.2284 | 46.1492
40 | 7.3835 | -15.6126 | -11.7289 | -7.4602 | -3.5737 | 0.31287 | 3.8061 | 7.6898 | 11.5735 | 15.4573 | 19.341 | 23.2247 | 27.1085 | 30.9922 | 34.876 | 38.7597 | 42.6434 | 46.5272 | 50.4109 | 54.2946 | 58.1784 | 62.0621 | 65.9458 | 69.8296 | 73.7133 | 77.5971 | 81.4808 | 0.45356 | 2.2744 | 4.5656 | 9.1987 | 13.9008 | 18.6735 | 23.5184 | 28.4372 | 33.4315 | 38.503 | 43.6537 | 48.8853
41 | 7.7863 | -15.9915 | -12.1105 | -7.8451 | -3.9614 | -0.077675 | 3.4133 | 7.2943 | 11.1752 | 15.0562 | 18.9371 | 22.8181 | 26.699 | 30.58 | 34.4609 | 38.3419 | 42.2228 | 46.1038 | 49.9847 | 53.8657 | 57.7467 | 61.6276 | 65.5086 | 69.3895 | 73.2705 | 77.1514 | 81.0324 | 0.47833 | 2.399 | 4.8166 | 9.7084 | 14.6771 | 19.7247 | 24.8529 | 30.0637 | 35.3592 | 40.7414 | 46.2124 | 51.7745
42 | 8.208 | -16.3698 | -12.4916 | -8.2296 | -4.3486 | -0.46765 | 3.0211 | 6.8993 | 10.7775 | 14.6556 | 18.5338 | 22.412 | 26.2902 | 30.1683 | 34.0465 | 37.9247 | 41.8029 | 45.681 | 49.5592 | 53.4374 | 57.3156 | 61.1937 | 65.0719 | 68.9501 | 72.8283 | 76.7064 | 80.5846 | 0.50425 | 2.5295 | 5.0796 | 10.2428 | 15.4918 | 20.8286 | 26.2556 | 31.775 | 37.3892 | 43.1006 | 48.9118 | 54.8255
43 | 8.6492 | -16.7475 | -12.8721 | -8.6134 | -4.7353 | -0.85708 | 2.6295 | 6.5049 | 10.3803 | 14.2557 | 18.1311 | 22.0065 | 25.8819 | 29.7573 | 33.6327 | 37.5081 | 41.3835 | 45.2589 | 49.1343 | 53.0097 | 56.8851 | 60.7605 | 64.6359 | 68.5113 | 72.3867 | 76.2621 | 80.1375 | 0.53138 | 2.666 | 5.355 | 10.803 | 16.3464 | 21.9878 | 27.7299 | 33.5752 | 39.5267 | 45.5872 | 51.7598 | 58.0477
44 | 9.1107 | -17.1248 | -13.2521 | -8.9967 | -5.1213 | -1.2459 | 2.2384 | 6.111 | 9.9836 | 13.8563 | 17.7289 | 21.6015 | 25.4742 | 29.3468 | 33.2194 | 37.0921 | 40.9647 | 44.8373 | 48.7099 | 52.5826 | 56.4552 | 60.3278 | 64.2005 | 68.0731 | 71.9457 | 75.8184 | 79.691 | 0.55976 | 2.8089 | 5.6433 | 11.3899 | 17.2428 | 23.2048 | 29.2791 | 35.4689 | 41.7774 | 48.2082 | 54.7648 | 61.4509
45 | 9.5932 | -17.5015 | -13.6316 | -9.3795 | -5.5069 | -1.6343 | 1.8479 | 5.7177 | 9.5876 | 13.4575 | 17.3273 | 21.1972 | 25.067 | 28.9369 | 32.8068 | 36.6766 | 40.5465 | 44.4164 | 48.2862 | 52.1561 | 56.026 | 59.8958 | 63.7657 | 67.6356 | 71.5054 | 75.3753 | 79.2451 | 0.58943 | 2.9584 | 5.9451 | 12.0048 | 18.1827 | 24.4822 | 30.9069 | 37.4606 | 44.1472 | 50.9708 | 57.9356 | 65.0461
46 | 10.0976 | -17.8776 | -14.0105 | -9.7617 | -5.8919 | -2.022 | 1.4579 | 5.325 | 9.1921 | 13.0592 | 16.9263 | 20.7934 | 24.6605 | 28.5276 | 32.3947 | 36.2618 | 40.1289 | 43.996 | 47.8631 | 51.7302 | 55.5973 | 59.4644 | 63.3315 | 67.1986 | 71.0657 | 74.9328 | 78.7999 | 0.62046 | 3.1147 | 6.2608 | 12.6489 | 19.1682 | 25.8229 | 32.6171 | 39.5554 | 46.6423 | 53.8828 | 61.2817 | 68.8445
47 | 10.6246 | -18.2532 | -14.3889 | -10.1434 | -6.2763 | -2.4092 | 1.0685 | 4.9328 | 8.7972 | 12.6615 | 16.5259 | 20.3902 | 24.2545 | 28.1189 | 31.9832 | 35.8476 | 39.7119 | 43.5763 | 47.4406 | 51.3049 | 55.1693 | 59.0336 | 62.898 | 66.7623 | 70.6267 | 74.491 | 78.3554 | 0.65287 | 3.2781 | 6.591 | 13.3232 | 20.2011 | 27.2296 | 34.4137 | 41.7585 | 49.2695 | 56.9525 | 64.8134 | 72.8585
48 | 11.1751 | -18.6283 | -14.7667 | -10.5245 | -6.6602 | -2.7959 | 0.67964 | 4.5412 | 8.4028 | 12.2644 | 16.126 | 19.9876 | 23.8492 | 27.7108 | 31.5723 | 35.4339 | 39.2955 | 43.1571 | 47.0187 | 50.8803 | 54.7419 | 58.6035 | 62.4651 | 66.3266 | 70.1882 | 74.0498 | 77.9114 | 0.68674 | 3.4489 | 6.9363 | 14.029 | 21.2836 | 28.7055 | 36.3007 | 44.0754 | 52.0358 | 60.1889 | 68.5416 | 77.1014
49 | 11.7499 | -19.0028 | -15.144 | -10.9051 | -7.0435 | -3.1819 | 0.29134 | 4.1502 | 8.009 | 11.8679 | 15.7267 | 19.5855 | 23.4444 | 27.3032 | 31.162 | 35.0209 | 38.8797 | 42.7386 | 46.5974 | 50.4562 | 54.3151 | 58.1739 | 62.0327 | 65.8916 | 69.7504 | 73.6093 | 77.4681 | 0.7221 | 3.6273 | 7.2972 | 14.7677 | 22.4178 | 30.2538 | 38.2828 | 46.5119 | 54.9487 | 63.6013 | 72.4778 | 81.5873
50 | 12.3499 | -19.3769 | -15.5208 | -11.2852 | -7.4263 | -3.5675 | -0.096402 | 3.7597 | 7.6158 | 11.4719 | 15.328 | 19.1841 | 23.0401 | 26.8962 | 30.7523 | 34.6084 | 38.4645 | 42.3206 | 46.1767 | 50.0328 | 53.8889 | 57.745 | 61.601 | 65.4571 | 69.3132 | 73.1693 | 77.0254 | 0.75902 | 3.8137 | 7.6745 | 15.5407 | 23.6059 | 31.8778 | 40.3645 | 49.0743 | 58.0163 | 67.1998 | 76.6347 | 86.3316
51 | 12.9759 | -19.7503 | -15.897 | -11.6647 | -7.8086 | -3.9525 | -0.4836 | 3.3698 | 7.2231 | 11.0764 | 14.9298 | 18.7831 | 22.6365 | 26.4898 | 30.3432 | 34.1965 | 38.0499 | 41.9032 | 45.7566 | 49.6099 | 53.4633 | 57.3166 | 61.17 | 65.0233 | 68.8767 | 72.73 | 76.5834 | 0.79754 | 4.0083 | 8.0685 | 16.3492 | 24.8504 | 33.5811 | 42.5507 | 51.7691 | 61.2469 | 70.9952 | 81.0257 | 91.3508
52 | 13.629 | -20.1233 | -16.2727 | -12.0436 | -8.1903 | -4.3369 | -0.87024 | 2.9804 | 6.831 | 10.6816 | 14.5322 | 18.3828 | 22.2334 | 26.084 | 29.9346 | 33.7852 | 37.6358 | 41.4865 | 45.3371 | 49.1877 | 53.0383 | 56.8889 | 60.7395 | 64.5901 | 68.4407 | 72.2913 | 76.1419 | 0.83774 | 4.2114 | 8.4802 | 17.1948 | 26.1537 | 35.3673 | 44.8466 | 54.6033 | 64.6498 | 74.9992 | 85.6653 | 96.6629
53 | 14.31 | -20.4957 | -16.6478 | -12.4221 | -8.5715 | -4.7208 | -1.2563 | 2.5915 | 6.4394 | 10.2873 | 14.1352 | 17.983 | 21.8309 | 25.6788 | 29.5267 | 33.3745 | 37.2224 | 41.0703 | 44.9182 | 48.766 | 52.6139 | 56.4618 | 60.3096 | 64.1575 | 68.0054 | 71.8533 | 75.7011 | 0.87966 | 4.4233 | 8.91 | 18.0789 | 27.5183 | 37.2403 | 47.2577 | 57.5843 | 68.2346 | 79.224 | 90.569 | 102.2872
54 | 15.0199 | -20.8676 | -17.0224 | -12.8 | -8.9521 | -5.1042 | -1.6419 | 2.2033 | 6.0484 | 9.8936 | 13.7387 | 17.5838 | 21.429 | 25.2741 | 29.1193 | 32.9644 | 36.8095 | 40.6547 | 44.4998 | 48.345 | 52.1901 | 56.0353 | 59.8804 | 63.7255 | 67.5707 | 71.4158 | 75.261 | 0.92336 | 4.6444 | 9.3586 | 19.0032 | 28.947 | 39.2042 | 49.7898 | 60.7199 | 72.0116 | 83.6831 | 95.7538 | 108.2447
55 | 15.7597 | -21.2389 | -17.3965 | -13.1773 | -9.3322 | -5.487 | -2.0269 | 1.8155 | 5.658 | 9.5004 | 13.3428 | 17.1852 | 21.0276 | 24.87 | 28.7124 | 32.5549 | 36.3973 | 40.2397 | 44.0821 | 47.9245 | 51.7669 | 55.6093 | 59.4518 | 63.2942 | 67.1366 | 70.979 | 74.8214 | 0.96891 | 4.8749 | 9.8269 | 19.9693 | 30.4426 | 41.2633 | 52.4491 | 64.0186 | 75.9919 | 88.3907 | 101.2379 | 114.5584
56 | 16.5304 | -21.6098 | -17.7701 | -13.5541 | -9.7117 | -5.8693 | -2.4113 | 1.4284 | 5.2681 | 9.1077 | 12.9474 | 16.7871 | 20.6268 | 24.4665 | 28.3062 | 32.1459 | 35.9856 | 39.8253 | 43.665 | 47.5047 | 51.3444 | 55.184 | 59.0237 | 62.8634 | 66.7031 | 70.5428 | 74.3825 | 1.0164 | 5.1153 | 10.3154 | 20.9788 | 32.008 | 43.4222 | 55.2419 | 67.4891 | 80.1875 | 93.3623 | 107.0411 | 121.2531
57 | 17.3331 | -21.9801 | -18.1431 | -13.9304 | -10.0907 | -6.251 | -2.7952 | 1.0417 | 4.8787 | 8.7157 | 12.5527 | 16.3896 | 20.2266 | 24.0636 | 27.9005 | 31.7375 | 35.5745 | 39.4115 | 43.2484 | 47.0854 | 50.9224 | 54.7593 | 58.5963 | 62.4333 | 66.2703 | 70.1072 | 73.9442 | 1.0658 | 5.3658 | 10.8251 | 22.0336 | 33.6464 | 45.6856 | 58.1753 | 71.1411 | 84.6109 | 98.6147 | 113.1847 | 128.356
58 | 18.1689 | -22.3499 | -18.5156 | -14.3061 | -10.4692 | -6.6322 | -3.1786 | 0.65566 | 4.4899 | 8.3242 | 12.1584 | 15.9927 | 19.8269 | 23.6612 | 27.4954 | 31.3297 | 35.164 | 38.9982 | 42.8325 | 46.6667 | 50.501 | 54.3352 | 58.1695 | 62.0038 | 65.838 | 69.6723 | 73.5065 | 1.1173 | 5.6269 | 11.3565 | 23.1355 | 35.3609 | 48.0585 | 61.2565 | 74.9847 | 89.276 | 104.1657 | 119.692 | 135.8969
59 | 19.0387 | -22.7191 | -18.8876 | -14.6814 | -10.8471 | -7.0129 | -3.5614 | 0.27012 | 4.1017 | 7.9332 | 11.7648 | 15.5963 | 19.4278 | 23.2594 | 27.0909 | 30.9225 | 34.754 | 38.5856 | 42.4171 | 46.2487 | 50.0802 | 53.9117 | 57.7433 | 61.5748 | 65.4064 | 69.2379 | 73.0695 | 1.1709 | 5.8988 | 11.9106 | 24.2863 | 37.1549 | 50.5463 | 64.4932 | 79.0308 | 94.1974 | 110.0349 | 126.5886 | 143.9083
60 | 19.9438 | -23.0879 | -19.259 | -15.0561 | -11.2245 | -7.393 | -3.9437 | -0.11487 | 3.714 | 7.5428 | 11.3716 | 15.2005 | 19.0293 | 22.8581 | 26.687 | 30.5158 | 34.3447 | 38.1735 | 42.0023 | 45.8312 | 49.66 | 53.4888 | 57.3177 | 61.1465 | 64.9753 | 68.8042 | 72.633 | 1.2267 | 6.182 | 12.4882 | 25.4882 | 39.032 | 53.1546 | 67.8938 | 83.2909 | 99.391 | 116.2434 | 133.902 | 152.426
61 | 20.8852 | -23.4561 | -19.63 | -15.4302 | -11.6014 | -7.7725 | -4.3254 | -0.49931 | 3.3268 | 7.153 | 10.9791 | 14.8052 | 18.6313 | 22.4575 | 26.2836 | 30.1097 | 33.9359 | 37.762 | 41.5881 | 45.4143 | 49.2404 | 53.0665 | 56.8927 | 60.7188 | 64.5449 | 68.3711 | 72.1972 | 1.2847 | 6.4769 | 13.0901 | 26.7431 | 40.996 | 55.8893 | 71.467 | 87.7776 | 104.8739 | 122.8142 | 141.6625 | 161.4896
62 | 21.8642 | -23.8238 | -20.0004 | -15.8038 | -11.9777 | -8.1516 | -4.7066 | -0.88321 | 2.9402 | 6.7636 | 10.5871 | 14.4105 | 18.2339 | 22.0574 | 25.8808 | 29.7042 | 33.5277 | 37.3511 | 41.1745 | 44.998 | 48.8214 | 52.6448 | 56.4683 | 60.2917 | 64.1151 | 67.9385 | 71.762 | 1.345 | 6.7838 | 13.7173 | 28.0532 | 43.0507 | 58.7566 | 75.2222 | 92.5042 | 110.6646 | 129.7724 | 149.9035 | 171.1424
63 | 22.882 | -24.191 | -20.3702 | -16.1769 | -12.3535 | -8.5301 | -5.0873 | -1.2666 | 2.5542 | 6.3749 | 10.1956 | 14.0164 | 17.8371 | 21.6578 | 25.4786 | 29.2993 | 33.12 | 36.9408 | 40.7615 | 44.5822 | 48.403 | 52.2237 | 56.0444 | 59.8652 | 63.6859 | 67.5066 | 71.3274 | 1.4078 | 7.1032 | 14.3706 | 29.4209 | 45.2003 | 61.7633 | 79.1695 | 97.4851 | 116.7832 | 137.1452 | 158.6614 | 181.4328
64 | 23.9397 | -24.5576 | -20.7396 | -16.5495 | -12.7288 | -8.908 | -5.4674 | -1.6494 | 2.1686 | 5.9867 | 9.8047 | 13.6228 | 17.4408 | 21.2589 | 25.0769 | 28.8949 | 32.713 | 36.531 | 40.3491 | 44.1671 | 47.9851 | 51.8032 | 55.6212 | 59.4393 | 63.2573 | 67.0753 | 70.8934 | 1.473 | 7.4355 | 15.0509 | 30.8483 | 47.4492 | 64.9163 | 83.3194 | 102.7357 | 123.2514 | 144.9624 | 167.9764 | 192.4143
65 | 25.0387 | -24.9238 | -21.1084 | -16.9216 | -13.1035 | -9.2855 | -5.847 | -2.0317 | 1.7837 | 5.599 | 9.4144 | 13.2297 | 17.0451 | 20.8604 | 24.6758 | 28.4911 | 32.3065 | 36.1218 | 39.9372 | 43.7526 | 47.5679 | 51.3833 | 55.1986 | 59.014 | 62.8293 | 66.6447 | 70.46 | 1.5408 | 7.7811 | 15.7594 | 32.3381 | 49.8018 | 68.2232 | 87.6834 | 108.2729 | 130.0927 | 153.2567 | 177.8929 | 204.1464
66 | 26.1802 | -25.2894 | -21.4768 | -17.2931 | -13.4777 | -9.6624 | -6.2261 | -2.4134 | 1.3992 | 5.2119 | 9.0246 | 12.8372 | 16.6499 | 20.4626 | 24.2753 | 28.0879 | 31.9006 | 35.7133 | 39.5259 | 43.3386 | 47.1513 | 50.9639 | 54.7766 | 58.5893 | 62.4019 | 66.2146 | 70.0273 | 1.6112 | 8.1405 | 16.4969 | 33.8927 | 52.2629 | 71.6919 | 92.2739 | 114.1145 | 137.333 | 162.064 | 188.4602 | 216.6956
67 | 27.3655 | -25.6545 | -21.8446 | -17.6641 | -13.8514 | -10.0388 | -6.6046 | -2.7946 | 1.0154 | 4.8253 | 8.6353 | 12.4453 | 16.2553 | 20.0653 | 23.8753 | 27.6853 | 31.4952 | 35.3052 | 39.1152 | 42.9252 | 46.7352 | 50.5452 | 54.3552 | 58.1651 | 61.9751 | 65.7851 | 69.5951 | 1.6844 | 8.5141 | 17.2645 | 35.5148 | 54.8378 | 75.3309 | 97.1038 | 120.2802 | 145.0003 | 171.4237 | 199.7327 | 230.1366
68 | 28.596 | -26.0191 | -22.2118 | -18.0346 | -14.2246 | -10.4146 | -6.9826 | -3.1753 | 0.63201 | 4.4393 | 8.2466 | 12.0539 | 15.8612 | 19.6686 | 23.4759 | 27.2832 | 31.0905 | 34.8978 | 38.7051 | 42.5124 | 46.3197 | 50.127 | 53.9343 | 57.7416 | 61.5489 | 65.3562 | 69.1635 | 1.7603 | 8.9024 | 18.0633 | 37.2072 | 57.5316 | 79.1491 | 102.1873 | 126.791 | 153.1253 | 181.3794 | 211.7714 | 244.5532
69 | 29.873 | -26.3832 | -22.5786 | -18.4045 | -14.5972 | -10.7899 | -7.3601 | -3.5554 | 0.2492 | 4.0538 | 7.8585 | 11.6631 | 15.4677 | 19.2724 | 23.077 | 26.8816 | 30.6863 | 34.4909 | 38.2955 | 42.1002 | 45.9048 | 49.7094 | 53.5141 | 57.3187 | 61.1233 | 64.928 | 68.7326 | 1.8392 | 9.3059 | 18.8945 | 38.9729 | 60.35 | 83.1562 | 107.5397 | 133.6699 | 161.7415 | 191.9793 | 224.644 | 260.04
70 | 31.1979 | -26.7468 | -22.9448 | -18.774 | -14.9693 | -11.1647 | -7.737 | -3.935 | -0.13307 | 3.6689 | 7.4709 | 11.2728 | 15.0748 | 18.8767 | 22.6787 | 26.4807 | 30.2826 | 34.0846 | 37.8866 | 41.6885 | 45.4905 | 49.2925 | 53.0944 | 56.8964 | 60.6983 | 64.5003 | 68.3023 | 1.921 | 9.7251 | 19.7591 | 40.8148 | 63.2991 | 87.3624 | 113.1772 | 140.9419 | 170.886 | 203.2768 | 238.4268 | 276.7042
71 | 32.5722 | -27.1099 | -23.3106 | -19.1429 | -15.3409 | -11.539 | -8.1134 | -4.3141 | -0.5148 | 3.2845 | 7.0838 | 10.8831 | 14.6824 | 18.4817 | 22.281 | 26.0803 | 29.8796 | 33.6789 | 37.4782 | 41.2775 | 45.0768 | 48.8761 | 52.6754 | 56.4746 | 60.2739 | 64.0732 | 67.8725 | 2.0059 | 10.1605 | 20.6584 | 42.7363 | 66.385 | 91.7786 | 119.1175 | 148.634 | 180.5993 | 215.3312 | 253.2052 | 294.6677
72 | 33.9973 | -27.4724 | -23.6758 | -19.5113 | -15.712 | -11.9127 | -8.4893 | -4.6926 | -0.89601 | 2.9006 | 6.6973 | 10.4939 | 14.2905 | 18.0872 | 21.8838 | 25.6804 | 29.4771 | 33.2737 | 37.0703 | 40.867 | 44.6636 | 48.4602 | 52.2569 | 56.0535 | 59.8501 | 63.6468 | 67.4434 | 2.0939 | 10.6126 | 21.5936 | 44.7405 | 69.6146 | 96.4165 | 125.3796 | 156.7762 | 190.9263 | 228.209 | 269.0758 | 314.0699
73 | 35.4746 | -27.8345 | -24.0405 | -19.8792 | -16.0825 | -12.2859 | -8.8646 | -5.0706 | -1.2767 | 2.5173 | 6.3113 | 10.1053 | 13.8992 | 17.6932 | 21.4872 | 25.2812 | 29.0751 | 32.8691 | 36.6631 | 40.4571 | 44.251 | 48.045 | 51.839 | 55.633 | 59.4269 | 63.2209 | 67.0149 | 2.1852 | 11.082 | 22.566 | 46.8312 | 72.9947 | 101.2887 | 131.9842 | 165.4007 | 201.9166 | 241.9842 | 286.1482 | 335.0705
74 | 37.0058 | -28.196 | -24.4047 | -20.2465 | -16.4526 | -12.6586 | -9.2394 | -5.4481 | -1.6568 | 2.1345 | 5.9258 | 9.7172 | 13.5085 | 17.2998 | 21.0911 | 24.8824 | 28.6738 | 32.4651 | 36.2564 | 40.0477 | 43.839 | 47.6303 | 51.4217 | 55.213 | 59.0043 | 62.7956 | 66.5869 | 2.2799 | 11.5692 | 23.577 | 49.0118 | 76.5331 | 106.4085 | 138.9537 | 174.5433 | 213.6253 | 256.7403 | 304.5467 | 357.8541
75 | 38.5924 | -28.5571 | -24.7684 | -20.6134 | -16.8221 | -13.0308 | -9.6137 | -5.8251 | -2.0364 | 1.7523 | 5.5409 | 9.3296 | 13.1183 | 16.9069 | 20.6956 | 24.4843 | 28.2729 | 32.0616 | 35.8503 | 39.6389 | 43.4276 | 47.2163 | 51.0049 | 54.7936 | 58.5823 | 62.3709 | 66.1596 | 2.378 | 12.0748 | 24.6278 | 51.2863 | 80.2375 | 111.7905 | 146.3124 | 184.2431 | 226.1135 | 272.5711 | 324.4135 | 382.6345
76 | 40.2358 | -28.9176 | -25.1316 | -20.9797 | -17.1911 | -13.4024 | -9.9875 | -6.2015 | -2.4155 | 1.3705 | 5.1566 | 8.9426 | 12.7286 | 16.5146 | 20.3006 | 24.0867 | 27.8727 | 31.6587 | 35.4447 | 39.2307 | 43.0168 | 46.8028 | 50.5888 | 54.3748 | 58.1608 | 61.9469 | 65.7329 | 2.4797 | 12.5995 | 25.72 | 53.6588 | 84.1166 | 117.4501 | 154.0868 | 194.5432 | 239.4496 | 289.5829 | 345.9121 | 409.6614
77 | 41.9378 | -29.2777 | -25.4943 | -21.3456 | -17.5596 | -13.7735 | -10.3608 | -6.5774 | -2.794 | 0.98935 | 4.7727 | 8.5561 | 12.3395 | 16.1229 | 19.9062 | 23.6896 | 27.473 | 31.2564 | 35.0397 | 38.8231 | 42.6065 | 46.3899 | 50.1732 | 53.9566 | 57.74 | 61.5234 | 65.3067 | 2.585 | 13.1437 | 26.8549 | 56.1334 | 88.1792 | 123.4041 | 162.3056 | 205.4914 | 253.7101 | 307.8963 | 369.2307 | 439.2277
78 | 43.7 | -29.6372 | -25.8565 | -21.7109 | -17.9275 | -14.1442 | -10.7335 | -6.9528 | -3.172 | 0.6087 | 4.3894 | 8.1702 | 11.9509 | 15.7316 | 19.5124 | 23.2931 | 27.0738 | 30.8546 | 34.6353 | 38.4161 | 42.1968 | 45.9775 | 49.7583 | 53.539 | 57.3197 | 61.1005 | 64.8812 | 2.6941 | 13.7082 | 28.0342 | 58.7148 | 92.4351 | 129.6704 | 171.0005 | 217.1403 | 268.981 | 327.649 | 394.588 | 471.6796
79 | 45.524 | -29.9962 | -26.2181 | -22.0757 | -18.295 | -14.5142 | -11.1057 | -7.3276 | -3.5495 | 0.22857 | 4.0067 | 7.7848 | 11.5629 | 15.341 | 19.1191 | 22.8972 | 26.6753 | 30.4534 | 34.2315 | 38.0096 | 41.7877 | 45.5658 | 49.3439 | 53.122 | 56.9001 | 60.6782 | 64.4563 | 2.8071 | 14.2935 | 29.2594 | 61.4075 | 96.8943 | 136.2686 | 180.206 | 229.5486 | 285.3592 | 348.9987 | 422.2388 | 507.4292
80 | 47.4116 | -30.3547 | -26.5793 | -22.44 | -18.6619 | -14.8838 | -11.4774 | -7.7019 | -3.9265 | -0.15102 | 3.6244 | 7.3999 | 11.1754 | 14.9508 | 18.7263 | 22.5018 | 26.2772 | 30.0527 | 33.8282 | 37.6036 | 41.3791 | 45.1546 | 48.93 | 52.7055 | 56.481 | 60.2564 | 64.0319 | 2.924 | 14.9003 | 30.5321 | 64.2165 | 101.5679 | 143.2198 | 189.9599 | 242.7816 | 302.9542 | 372.1271 | 452.4827 | 546.9713
81 | 49.3645 | -30.7128 | -26.9399 | -22.8038 | -19.0283 | -15.2529 | -11.8486 | -8.0758 | -4.3029 | -0.53008 | 3.2428 | 7.0156 | 10.7884 | 14.5613 | 18.3341 | 22.1069 | 25.8798 | 29.6526 | 33.4254 | 37.1983 | 40.9711 | 44.7439 | 48.5168 | 52.2896 | 56.0625 | 59.8353 | 63.6081 | 3.0451 | 15.5294 | 31.8541 | 67.1471 | 106.4676 | 150.5467 | 200.304 | 256.9122 | 321.8907 | 397.2442 | 485.6733 | 590.9045
82 | 51.3844 | -31.0703 | -27.3001 | -23.1671 | -19.3943 | -15.6214 | -12.2193 | -8.449 | -4.6788 | -0.90862 | 2.8616 | 6.6318 | 10.402 | 14.1722 | 17.9424 | 21.7126 | 25.4829 | 29.2531 | 33.0233 | 36.7935 | 40.5637 | 44.3339 | 48.1041 | 51.8743 | 55.6445 | 59.4147 | 63.185 | 3.1703 | 16.1814 | 33.2271 | 70.2047 | 111.6058 | 158.2744 | 211.2843 | 272.0221 | 342.3107 | 424.5949 | 522.232 | 639.961
83 | 53.4731 | -31.4273 | -27.6597 | -23.5299 | -19.7597 | -15.9895 | -12.5894 | -8.8218 | -5.0542 | -1.2866 | 2.481 | 6.2485 | 10.0161 | 13.7837 | 17.5513 | 21.3189 | 25.0865 | 28.8541 | 32.6217 | 36.3892 | 40.1568 | 43.9244 | 47.692 | 51.4596 | 55.2272 | 58.9948 | 62.7624 | 3.2998 | 16.8569 | 34.6531 | 73.3953 | 116.9958 | 166.4297 | 222.9515 | 288.2034 | 364.3772 | 454.4656 | 562.6645 | 695.0451
84 | 55.6326 | -31.7839 | -28.0189 | -23.8922 | -20.1246 | -16.357 | -12.959 | -9.1941 | -5.4291 | -1.6641 | 2.1009 | 5.8658 | 9.6308 | 13.3958 | 17.1607 | 20.9257 | 24.6907 | 28.4556 | 32.2206 | 35.9856 | 39.7505 | 43.5155 | 47.2805 | 51.0455 | 54.8104 | 58.5754 | 62.3404 | 3.4338 | 17.5569 | 36.1338 | 76.7249 | 122.6522 | 175.0422 | 235.3621 | 305.5598 | 388.2779 | 487.1942 | 607.5831 | 757.2878
85 | 57.8645 | -32.1399 | -28.3776 | -24.2539 | -20.489 | -16.724 | -13.3281 | -9.5658 | -5.8034 | -2.0411 | 1.7213 | 5.4836 | 9.246 | 13.0083 | 16.7707 | 20.5331 | 24.2954 | 28.0578 | 31.8201 | 35.5825 | 39.3448 | 43.1072 | 46.8695 | 50.6319 | 54.3942 | 58.1566 | 61.919 | 3.5724 | 18.282 | 37.6713 | 80.2 | 128.5904 | 184.144 | 248.5786 | 324.2088 | 414.23 | 523.1817 | 657.7367 | 828.1219
86 | 60.1709 | -32.4955 | -28.7357 | -24.6152 | -20.8529 | -17.0905 | -13.6967 | -9.937 | -6.1773 | -2.4175 | 1.3422 | 5.102 | 8.8617 | 12.6215 | 16.3812 | 20.1409 | 23.9007 | 27.6604 | 31.4202 | 35.1799 | 38.9397 | 42.6994 | 46.4591 | 50.2189 | 53.9786 | 57.7384 | 61.4981 | 3.7156 | 19.033 | 39.2676 | 83.8275 | 134.8268 | 193.7704 | 262.6709 | 344.2843 | 442.4866 | 562.9078 | 714.0506 | 909.3902
87 | 62.5537 | -32.8505 | -29.0934 | -24.976 | -21.2162 | -17.4565 | -14.0648 | -10.3077 | -6.5506 | -2.7934 | 0.96371 | 4.7208 | 8.478 | 12.2351 | 15.9922 | 19.7494 | 23.5065 | 27.2637 | 31.0208 | 34.7779 | 38.5351 | 42.2922 | 46.0493 | 49.8065 | 53.5636 | 57.3207 | 61.0779 | 3.8637 | 19.8107 | 40.9249 | 87.6146 | 141.3796 | 203.9599 | 277.7172 | 365.9393 | 473.3443 | 606.9516 | 777.682 | 1003.5037
88 | 65.0148 | -33.2051 | -29.4505 | -25.3362 | -21.5791 | -17.822 | -14.4324 | -10.6779 | -6.9234 | -3.1688 | 0.58571 | 4.3402 | 8.0948 | 11.8493 | 15.6038 | 19.3584 | 23.1129 | 26.8674 | 30.622 | 34.3765 | 38.131 | 41.8856 | 45.6401 | 49.3946 | 53.1492 | 56.9037 | 60.6582 | 4.0167 | 20.616 | 42.6454 | 91.5692 | 148.268 | 214.7552 | 293.805 | 389.3494 | 507.1525 | 656.018 | 850.0977 | 1113.6789
89 | 67.5562 | -33.5591 | -29.8072 | -25.696 | -21.9415 | -18.187 | -14.7995 | -11.0476 | -7.2956 | -3.5437 | 0.20823 | 3.9602 | 7.7121 | 11.464 | 15.216 | 18.9679 | 22.7198 | 26.4718 | 30.2237 | 33.9756 | 37.7275 | 41.4795 | 45.2314 | 48.9833 | 52.7353 | 56.4872 | 60.2391 | 4.1747 | 21.4496 | 44.4315 | 95.6994 | 155.5129 | 226.203 | 311.033 | 414.717 | 544.3266 | 710.9747 | 933.185 | 1244.3041
90 | 70.18 | -33.9127 | -30.1634 | -26.0553 | -22.3034 | -18.5514 | -15.1661 | -11.4167 | -7.6674 | -3.9181 | -0.16872 | 3.5806 | 7.3299 | 11.0793 | 14.8286 | 18.578 | 22.3273 | 26.0766 | 29.826 | 33.5753 | 37.3246 | 41.074 | 44.8233 | 48.5726 | 52.322 | 56.0713 | 59.8206 | 4.338 | 22.3126 | 46.2856 | 100.0139 | 163.137 | 238.3551 | 329.5129 | 442.2774 | 585.3637 | 772.9014 | 1029.4138 | 1401.5278
91 | 72.8882 | -34.2658 | -30.5191 | -26.4141 | -22.6647 | -18.9154 | -15.5321 | -11.7854 | -8.0386 | -4.2919 | -0.54515 | 3.2016 | 6.9483 | 10.6951 | 14.4418 | 18.1886 | 21.9353 | 25.682 | 29.4288 | 33.1755 | 36.9223 | 40.669 | 44.4157 | 48.1625 | 51.9092 | 55.656 | 59.4027 | 4.5066 | 23.2057 | 48.2102 | 104.522 | 171.1648 | 251.2689 | 349.3711 | 472.3048 | 630.8641 | 843.1593 | 1142.0805 | 1594.2388
92 | 75.6829 | -34.6184 | -30.8743 | -26.7723 | -23.0256 | -19.2789 | -15.8977 | -12.1535 | -8.4094 | -4.6652 | -0.92106 | 2.8231 | 6.5672 | 10.3114 | 14.0555 | 17.7997 | 21.5438 | 25.288 | 29.0322 | 32.7763 | 36.5205 | 40.2646 | 44.0088 | 47.7529 | 51.4971 | 55.2412 | 58.9854 | 4.6807 | 24.13 | 50.2079 | 109.2334 | 179.623 | 265.0082 | 370.7519 | 505.1212 | 681.5591 | 923.489 | 1275.6854 | 1835.7845
93 | 78.5663 | -34.9705 | -31.229 | -27.1301 | -23.386 | -19.6418 | -16.2627 | -12.5211 | -8.7796 | -5.038 | -1.2965 | 2.4451 | 6.1867 | 9.9282 | 13.6698 | 17.4114 | 21.1529 | 24.8945 | 28.6361 | 32.3776 | 36.1192 | 39.8608 | 43.6023 | 47.3439 | 51.0855 | 54.827 | 58.5686 | 4.8605 | 25.0864 | 52.2815 | 114.1589 | 188.5408 | 279.6438 | 393.8204 | 541.1074 | 738.3496 | 1016.1524 | 1436.5371 | 2147.1679
94 | 81.5405 | -35.3222 | -31.5832 | -27.4874 | -23.7458 | -20.0043 | -16.6273 | -12.8883 | -9.1493 | -5.4103 | -1.6713 | 2.0677 | 5.8066 | 9.5456 | 13.2846 | 17.0236 | 20.7626 | 24.5016 | 28.2405 | 31.9795 | 35.7185 | 39.4575 | 43.1965 | 46.9355 | 50.6744 | 54.4134 | 58.1524 | 5.0459 | 26.0759 | 54.4339 | 119.3094 | 197.9497 | 295.2553 | 418.7664 | 580.7166 | 802.3573 | 1124.1443 | 1633.763 | 2563.4543
95 | 84.6078 | -35.6733 | -31.9369 | -27.8442 | -24.1052 | -20.3662 | -16.9913 | -13.2549 | -9.5185 | -5.7821 | -2.0457 | 1.6907 | 5.4271 | 9.1635 | 12.8999 | 16.6363 | 20.3727 | 24.1091 | 27.8456 | 31.582 | 35.3184 | 39.0548 | 42.7912 | 46.5276 | 50.264 | 54.0004 | 57.7368 | 5.2374 | 27.0995 | 56.668 | 124.6971 | 207.8844 | 311.9315 | 445.8093 | 624.4933 | 874.9978 | 1251.5152 | 1881.0811 | 3147.9071
96 | 87.7702 | -36.024 | -32.2902 | -28.2005 | -24.4641 | -20.7277 | -17.3548 | -13.621 | -9.8872 | -6.1533 | -2.4195 | 1.3143 | 5.0481 | 8.782 | 12.5158 | 16.2496 | 19.9835 | 23.7173 | 27.4511 | 31.1849 | 34.9188 | 38.6526 | 42.3864 | 46.1203 | 49.8541 | 53.5879 | 57.3217 | 5.4348 | 28.1583 | 58.9871 | 130.3348 | 218.383 | 329.7728 | 475.2041 | 673.0965 | 958.0829 | 1403.881 | 2200.1017 | 4027.4654
97 | 91.0303 | -36.3742 | -32.6429 | -28.5563 | -24.8225 | -21.0887 | -17.7179 | -13.9866 | -10.2554 | -6.5241 | -2.7928 | 0.93841 | 4.6697 | 8.4009 | 12.1322 | 15.8634 | 19.5947 | 23.326 | 27.0572 | 30.7885 | 34.5197 | 38.251 | 41.9822 | 45.7135 | 49.4448 | 53.176 | 56.9073 | 5.6385 | 29.2534 | 61.3943 | 136.2361 | 229.4871 | 348.8921 | 507.2489 | 727.3323 | 1053.9699 | 1589.2606 | 2626.956 | 5499.7942
98 | 94.3901 | -36.7239 | -32.9952 | -28.9116 | -25.1804 | -21.4491 | -18.0804 | -14.3517 | -10.623 | -6.8943 | -3.1657 | 0.56303 | 4.2917 | 8.0204 | 11.7491 | 15.4778 | 19.2065 | 22.9352 | 26.6639 | 30.3925 | 34.1212 | 37.8499 | 41.5786 | 45.3073 | 49.036 | 52.7647 | 56.4934 | 5.8486 | 30.3858 | 63.893 | 142.4158 | 241.2425 | 369.4178 | 542.2946 | 788.1968 | 1165.7839 | 1819.5155 | 3226.956 | 8465.6988
99 | 97.8521 | -37.0731 | -33.3469 | -29.2665 | -25.5378 | -21.8091 | -18.4425 | -14.7163 | -10.9902 | -7.2641 | -3.538 | 0.18817 | 3.9143 | 7.6404 | 11.3665 | 15.0927 | 18.8188 | 22.5449 | 26.271 | 29.9972 | 33.7233 | 37.4494 | 41.1755 | 44.9017 | 48.6278 | 52.3539 | 56.08 | 6.0652 | 31.5569 | 66.487 | 148.8897 | 253.6999 | 391.4957 | 580.7567 | 856.9362 | 1297.7577 | 2112.9641 | 4131.5074 | 17525.0143
100 | 101.4187 | -37.4218 | -33.6982 | -29.6208 | -25.8947 | -22.1686 | -18.804 | -15.0804 | -11.3569 | -7.6333 | -3.9097 | -0.18618 | 3.5374 | 7.2609 | 10.9845 | 14.7081 | 18.4316 | 22.1552 | 25.8788 | 29.6023 | 33.3259 | 37.0494 | 40.773 | 44.4966 | 48.2201 | 51.9437 | 55.6673 | 6.2885 | 32.7677 | 69.1799 | 155.6748 | 266.9152 | 415.2929 | 623.1316 | 935.1303 | 1455.7707 | 2499.4683 | 5650.0296
101 | 105.0923 | -37.7701 | -34.0491 | -29.9747 | -26.2511 | -22.5276 | -19.165 | -15.444 | -11.723 | -8.002 | -4.281 | -0.56001 | 3.161 | 6.882 | 10.603 | 14.324 | 18.045 | 21.766 | 25.487 | 29.208 | 32.929 | 36.65 | 40.371 | 44.092 | 47.8131 | 51.5341 | 55.2551 | 6.5187 | 34.0195 | 71.9757 | 162.7894 | 280.9504 | 441.0011 | 670.0165 | 1024.8117 | 1648.2358 | 3031.2258 | 8725.7699
102 | 108.8752 | -38.1178 | -34.3994 | -30.3281 | -26.607 | -22.886 | -19.5256 | -15.8071 | -12.0887 | -8.3702 | -4.6518 | -0.93333 | 2.7851 | 6.5036 | 10.222 | 13.9405 | 17.6589 | 21.3774 | 25.0958 | 28.8143 | 32.5327 | 36.2512 | 39.9696 | 43.6881 | 47.4065 | 51.125 | 54.8434 | 6.7559 | 35.3136 | 74.8785 | 170.2533 | 295.8746 | 468.8418 | 722.137 | 1128.6416 | 1887.6286 | 3808.4577 | 18262.2789
103 | 112.7701 | -38.4651 | -34.7492 | -30.6809 | -26.9625 | -23.244 | -19.8856 | -16.1697 | -12.4538 | -8.7379 | -5.022 | -1.3061 | 2.4098 | 6.1257 | 9.8416 | 13.5575 | 17.2734 | 20.9893 | 24.7052 | 28.4211 | 32.137 | 35.8529 | 39.5688 | 43.2847 | 47.0006 | 50.7165 | 54.4324 | 7.0003 | 36.6513 | 77.8926 | 178.0878 | 311.7645 | 499.0719 | 780.3832 | 1250.1719 | 2193.277 | 5051.1344
104 | 116.7794 | -38.812 | -35.0986 | -31.0333 | -27.3174 | -23.6015 | -20.2452 | -16.5318 | -12.8185 | -9.1051 | -5.3918 | -1.6784 | 2.0349 | 5.7483 | 9.4616 | 13.175 | 16.8883 | 20.6017 | 24.315 | 28.0284 | 31.7417 | 35.4551 | 39.1684 | 42.8818 | 46.5952 | 50.3085 | 54.0219 | 7.252 | 38.0341 | 81.0227 | 186.3159 | 328.7064 | 531.9915 | 845.8594 | 1394.2531 | 2596.8143 | 7354.0108
105 | 120.9057 | -39.1583 | -35.4475 | -31.3853 | -27.6719 | -23.9586 | -20.6043 | -16.8935 | -13.1826 | -9.4718 | -5.761 | -2.0502 | 1.6606 | 5.3714 | 9.0822 | 12.793 | 16.5038 | 20.2146 | 23.9254 | 27.6363 | 31.3471 | 35.0579 | 38.7687 | 42.4795 | 46.1903 | 49.9011 | 53.6119 | 7.5114 | 39.4632 | 84.2734 | 194.9628 | 346.7967 | 567.9534 | 919.9525 | 1567.6871 | 3153.8272 | 13077.0916
106 | 125.1515 | -39.5042 | -35.7959 | -31.7367 | -28.0259 | -24.3151 | -20.9628 | -17.2546 | -13.5463 | -9.838 | -6.1298 | -2.4215 | 1.2868 | 4.995 | 8.7033 | 12.4116 | 16.1198 | 19.8281 | 23.5364 | 27.2447 | 30.9529 | 34.6612 | 38.3695 | 42.0777 | 45.786 | 49.4943 | 53.2025 | 7.7785 | 40.9403 | 87.6499 | 204.0554 | 366.1443 | 607.3745 | 1004.4288 | 1780.3178 | 3971.8204 | 51730.6162
107 | 129.5195 | -39.8496 | -36.1439 | -32.0877 | -28.3794 | -24.6711 | -21.3209 | -17.6152 | -13.9095 | -10.2037 | -6.498 | -2.7923 | 0.91346 | 4.6192 | 8.3249 | 12.0307 | 15.7364 | 19.4421 | 23.1479 | 26.8536 | 30.5593 | 34.2651 | 37.9708 | 41.6765 | 45.3822 | 49.088 | 52.7937 | 8.0535 | 42.4667 | 91.1574 | 213.6234 | 386.8721 | 650.7522 | 1101.5729 | 2046.9465 | 5289.2999
108 | 134.0124 | -40.1945 | -36.4913 | -32.4381 | -28.7324 | -25.0267 | -21.6785 | -17.9753 | -14.2721 | -10.5689 | -6.8657 | -3.1625 | 0.54067 | 4.2439 | 7.9471 | 11.6503 | 15.3535 | 19.0567 | 22.7599 | 26.4631 | 30.1663 | 33.8695 | 37.5727 | 41.2759 | 44.9791 | 48.6823 | 52.3855 | 8.3366 | 44.0442 | 94.8015 | 223.6989 | 409.1196 | 698.6838 | 1214.3934 | 2390.9019 | 7762.7306
109 | 138.6328 | -40.539 | -36.8383 | -32.7881 | -29.0849 | -25.3817 | -22.0356 | -18.335 | -14.6343 | -10.9336 | -7.233 | -3.5323 | 0.16838 | 3.869 | 7.5697 | 11.2704 | 14.9711 | 18.6717 | 22.3724 | 26.0731 | 29.7737 | 33.4744 | 37.1751 | 40.8757 | 44.5764 | 48.2771 | 51.9777 | 8.628 | 45.6742 | 98.5881 | 234.3171 | 433.0459 | 751.8933 | 1346.9337 | 2851.2144 | 14095.9167
110 | 143.3836 | -40.883 | -37.1848 | -33.1376 | -29.437 | -25.7363 | -22.3923 | -18.6941 | -14.996 | -11.2978 | -7.5997 | -3.9015 | -0.2034 | 3.4947 | 7.1929 | 10.891 | 14.5892 | 18.2873 | 21.9855 | 25.6836 | 29.3817 | 33.0799 | 36.778 | 40.4762 | 44.1743 | 47.8725 | 51.5706 | 8.9279 | 47.3586 | 102.5235 | 245.5164 | 458.833 | 811.2672 | 1504.7598 | 3498.4999 | 65266.841
111 | 148.2674 | -41.2265 | -37.5309 | -33.4867 | -29.7885 | -26.0904 | -22.7484 | -19.0528 | -15.3571 | -11.6615 | -7.9659 | -4.2703 | -0.57467 | 3.121 | 6.8166 | 10.5122 | 14.2078 | 17.9034 | 21.5991 | 25.2947 | 28.9903 | 32.6859 | 36.3815 | 40.0771 | 43.7728 | 47.4684 | 51.164 | 9.2365 | 49.099 | 106.6141 | 257.3389 | 486.6903 | 877.9023 | 1695.7505 | 4475.0129
112 | 153.2871 | -41.5695 | -37.8764 | -33.8352 | -30.1396 | -26.444 | -23.104 | -19.4109 | -15.7178 | -12.0247 | -8.3316 | -4.6385 | -0.94543 | 2.7477 | 6.4408 | 10.1339 | 13.827 | 17.5201 | 21.2132 | 24.9063 | 28.5994 | 32.2925 | 35.9856 | 39.6787 | 43.3718 | 47.0649 | 50.758 | 9.554 | 50.8973 | 110.867 | 269.8309 | 516.8598 | 953.1724 | 1931.4386 | 6116.3621
113 | 158.4455 | -41.9121 | -38.2215 | -34.1833 | -30.4902 | -26.7971 | -23.4592 | -19.7686 | -16.078 | -12.3874 | -8.6969 | -5.0063 | -1.3157 | 2.3749 | 6.0655 | 9.7561 | 13.4466 | 17.1372 | 20.8278 | 24.5184 | 28.209 | 31.8996 | 35.5902 | 39.2807 | 42.9713 | 46.6619 | 50.3525 | 9.8806 | 52.7554 | 115.2894 | 283.0434 | 549.623 | 1038.8213 | 2229.4067 | 9449.1109
114 | 163.7455 | -42.2542 | -38.5662 | -34.531 | -30.8404 | -27.1498 | -23.8139 | -20.1258 | -16.4377 | -12.7497 | -9.0616 | -5.3735 | -1.6854 | 2.0026 | 5.6907 | 9.3788 | 13.0668 | 16.7549 | 20.443 | 24.1311 | 27.8191 | 31.5072 | 35.1953 | 38.8833 | 42.5714 | 46.2595 | 49.9476 | 10.2166 | 54.6752 | 119.8892 | 297.0326 | 585.3089 | 1137.0968 | 2617.8537 | 19854.8712
115 | 169.19 | -42.5959 | -38.9103 | -34.8781 | -31.19 | -27.502 | -24.1681 | -20.4825 | -16.797 | -13.1114 | -9.4258 | -5.7403 | -2.0547 | 1.6309 | 5.3164 | 9.002 | 12.6875 | 16.3731 | 20.0587 | 23.7442 | 27.4298 | 31.1154 | 34.8009 | 38.4865 | 42.172 | 45.8576 | 49.5432 | 10.562 | 56.6587 | 124.6745 | 311.8609 | 624.3045 | 1250.9466 | 3145.0306
116 | 174.782 | -42.9371 | -39.254 | -35.2248 | -31.5392 | -27.8536 | -24.5218 | -20.8387 | -17.1557 | -13.4726 | -9.7896 | -6.1065 | -2.4235 | 1.2596 | 4.9427 | 8.6257 | 12.3088 | 15.9918 | 19.6749 | 23.3579 | 27.041 | 30.7241 | 34.4071 | 38.0902 | 41.7732 | 45.4563 | 49.1393 | 10.9172 | 58.7081 | 129.6542 | 327.5974 | 667.0689 | 1384.314 | 3900.9194
117 | 180.5245 | -43.2778 | -39.5972 | -35.571 | -31.8879 | -28.2048 | -24.875 | -21.1945 | -17.5139 | -13.8334 | -10.1528 | -6.4723 | -2.7917 | 0.88885 | 4.5694 | 8.25 | 11.9305 | 15.6111 | 19.2916 | 22.9722 | 26.6527 | 30.3333 | 34.0138 | 37.6944 | 41.375 | 45.0555 | 48.7361 | 11.2824 | 60.8256 | 134.8375 | 344.3189 | 714.1498 | 1542.5966 | 5074.7937
118 | 186.4204 | -43.6181 | -39.94 | -35.9167 | -32.2361 | -28.5556 | -25.2278 | -21.5497 | -17.8717 | -14.1936 | -10.5156 | -6.8375 | -3.1594 | 0.51861 | 4.1967 | 7.8747 | 11.5528 | 15.2308 | 18.9089 | 22.5869 | 26.265 | 29.943 | 33.6211 | 37.2992 | 40.9772 | 44.6553 | 48.3333 | 11.6578 | 63.0135 | 140.2342 | 362.1115 | 766.2069 | 1733.3857 | 7144.3485
119 | 192.473 | -43.9579 | -40.2823 | -36.2619 | -32.5839 | -28.9058 | -25.5801 | -21.9045 | -18.2289 | -14.5534 | -10.8778 | -7.2023 | -3.5267 | 0.14886 | 3.8244 | 7.5 | 11.1755 | 14.8511 | 18.5267 | 22.2022 | 25.8778 | 29.5533 | 33.2289 | 36.9045 | 40.58 | 44.2556 | 47.9311 | 12.0437 | 65.274 | 145.8549 | 381.0713 | 824.0416 | 1967.7058 | 11763.1715
120 | 198.6852 | -44.2972 | -40.6241 | -36.6067 | -32.9312 | -29.2556 | -25.9319 | -22.2588 | -18.5857 | -14.9127 | -11.2396 | -7.5665 | -3.8935 | -0.22038 | 3.4527 | 7.1258 | 10.7988 | 14.4719 | 18.145 | 21.818 | 25.4911 | 29.1642 | 32.8372 | 36.5103 | 40.1834 | 43.8564 | 47.5295 | 12.4402 | 67.6098 | 151.7107 | 401.3063 | 888.6372 | 2262.204 | 31168.4971
121 | 205.0602 | -44.6361 | -40.9655 | -36.9511 | -33.278 | -29.6049 | -26.2832 | -22.6126 | -18.942 | -15.2714 | -11.6009 | -7.9303 | -4.2597 | -0.58913 | 3.0815 | 6.752 | 10.4226 | 14.0932 | 17.7638 | 21.4343 | 25.1049 | 28.7755 | 32.4461 | 36.1167 | 39.7872 | 43.4578 | 47.1284 | 12.8476 | 70.0234 | 157.8136 | 422.9383 | 961.214 | 2643.2571
122 | 211.6012 | -44.9745 | -41.3064 | -37.2949 | -33.6243 | -29.9538 | -26.634 | -22.9659 | -19.2978 | -15.6297 | -11.9617 | -8.2936 | -4.6255 | -0.95737 | 2.7107 | 6.3788 | 10.0469 | 13.715 | 17.3831 | 21.0512 | 24.7193 | 28.3874 | 32.0555 | 35.7236 | 39.3917 | 43.0597 | 46.7278 | 13.2661 | 72.5174 | 164.1762 | 446.1053 | 1043.3048 | 3155.2977
123 | 218.3114 | -45.3125 | -41.6468 | -37.6383 | -33.9702 | -30.3021 | -26.9844 | -23.3188 | -19.6532 | -15.9876 | -12.322 | -8.6563 | -4.9907 | -1.3251 | 2.3405 | 6.0061 | 9.6717 | 13.3373 | 17.0029 | 20.6685 | 24.3342 | 27.9998 | 31.6654 | 35.331 | 38.9966 | 42.6622 | 46.3278 | 13.6961 | 75.0947 | 170.8123 | 470.9638 | 1136.8623 | 3879.4528
124 | 225.194 | -45.65 | -41.9868 | -37.9812 | -34.3156 | -30.65 | -27.3343 | -23.6712 | -20.008 | -16.3449 | -12.6818 | -9.0186 | -5.3555 | -1.6924 | 1.9708 | 5.6339 | 9.297 | 12.9602 | 16.6233 | 20.2864 | 23.9496 | 27.6127 | 31.2758 | 34.939 | 38.6021 | 42.2652 | 45.9284 | 14.1377 | 77.7581 | 177.7363 | 497.6927 | 1244.413 | 4981.2802
125 | 232.2524 | -45.987 | -42.3263 | -38.3237 | -34.6606 | -30.9974 | -27.6837 | -24.0231 | -20.3624 | -16.7017 | -13.0411 | -9.3804 | -5.7198 | -2.0591 | 1.6015 | 5.2622 | 8.9229 | 12.5835 | 16.2442 | 19.9048 | 23.5655 | 27.2261 | 30.8868 | 34.5475 | 38.2081 | 41.8688 | 45.5294 | 14.5912 | 80.5108 | 184.9639 | 526.4969 | 1369.2851 | 6859.2324
126 | 239.4898 | -46.3236 | -42.6654 | -38.6657 | -35.005 | -31.3444 | -28.0327 | -24.3745 | -20.7163 | -17.0581 | -13.3999 | -9.7417 | -6.0836 | -2.4254 | 1.2328 | 4.891 | 8.5492 | 12.2074 | 15.8655 | 19.5237 | 23.1819 | 26.8401 | 30.4983 | 34.1565 | 37.8147 | 41.4728 | 45.131 | 15.0569 | 83.3559 | 192.5117 | 557.6123 | 1515.9533 | 10776.3266
127 | 246.9097 | -46.6597 | -43.004 | -39.0072 | -35.349 | -31.6909 | -28.3812 | -24.7254 | -21.0697 | -17.414 | -13.7583 | -10.1026 | -6.4469 | -2.7911 | 0.86458 | 4.5203 | 8.176 | 11.8317 | 15.4874 | 19.1432 | 22.7989 | 26.4546 | 30.1103 | 33.766 | 37.4217 | 41.0775 | 44.7332 | 15.535 | 86.2968 | 200.3977 | 591.3123 | 1690.5802 | 23985.1307
128 | 254.5153 | -46.9954 | -43.3422 | -39.3483 | -35.6926 | -32.0369 | -28.7292 | -25.0759 | -21.4227 | -17.7694 | -14.1162 | -10.4629 | -6.8097 | -3.1564 | 0.49684 | 4.1501 | 7.8033 | 11.4566 | 15.1098 | 18.7631 | 22.4163 | 26.0696 | 29.7228 | 33.3761 | 37.0294 | 40.6826 | 44.3359 | 16.0259 | 89.3368 | 208.6414 | 627.9151 | 1901.8934
129 | 262.3103 | -47.3307 | -43.6799 | -39.6889 | -36.0357 | -32.3824 | -29.0767 | -25.4259 | -21.7751 | -18.1243 | -14.4736 | -10.8228 | -7.172 | -3.5212 | 0.1296 | 3.7804 | 7.4312 | 11.082 | 14.7328 | 18.3835 | 22.0343 | 25.6851 | 29.3359 | 32.9867 | 36.6375 | 40.2883 | 43.9391 | 16.5297 | 92.4797 | 217.2634 | 667.7933 | 2162.6768
130 | 270.2979 | -47.6654 | -44.0171 | -40.0291 | -36.3783 | -32.7275 | -29.4238 | -25.7755 | -22.1271 | -18.4788 | -14.8305 | -11.1821 | -7.5338 | -3.8855 | -0.23714 | 3.4112 | 7.0595 | 10.7078 | 14.3562 | 18.0045 | 21.6528 | 25.3012 | 28.9495 | 32.5978 | 36.2462 | 39.8945 | 43.5428 | 17.0469 | 95.7293 | 226.2863 | 711.3866 | 2492.4353
131 | 278.4818 | -47.9998 | -44.3539 | -40.3688 | -36.7204 | -33.0721 | -29.7704 | -26.1245 | -22.4786 | -18.8328 | -15.1869 | -11.541 | -7.8951 | -4.2493 | -0.60339 | 3.0425 | 6.6884 | 10.3342 | 13.9801 | 17.626 | 21.2719 | 24.9177 | 28.5636 | 32.2095 | 35.8554 | 39.5012 | 43.1471 | 17.5776 | 99.0894 | 235.7344 | 759.2168 | 2922.4816
132 | 286.8655 | -48.3336 | -44.6902 | -40.708 | -37.0621 | -33.4163 | -30.1165 | -26.4731 | -22.8297 | -19.1863 | -15.5428 | -11.8994 | -8.256 | -4.6126 | -0.96915 | 2.6743 | 6.3177 | 9.9611 | 13.6045 | 17.248 | 20.8914 | 24.5348 | 28.1782 | 31.8217 | 35.4651 | 39.1085 | 42.7519 | 18.1222 | 102.5644 | 245.6338 | 811.9086 | 3506.4639
133 | 295.4526 | -48.6671 | -45.0261 | -41.0468 | -37.4034 | -33.76 | -30.4622 | -26.8212 | -23.1803 | -19.5393 | -15.8983 | -12.2573 | -8.6164 | -4.9754 | -1.3344 | 2.3066 | 5.9475 | 9.5885 | 13.2295 | 16.8705 | 20.5114 | 24.1524 | 27.7934 | 31.4343 | 35.0753 | 38.7163 | 42.3573 | 18.681 | 106.1586 | 256.0132 | 870.2158 | 4344.6031
134 | 304.2466 | -49.0001 | -45.3615 | -41.3851 | -37.7442 | -34.1032 | -30.8074 | -27.1689 | -23.5304 | -19.8918 | -16.2533 | -12.6148 | -8.9762 | -5.3377 | -1.6992 | 1.9393 | 5.5779 | 9.2164 | 12.8549 | 16.4934 | 20.132 | 23.7705 | 27.409 | 31.0476 | 34.6861 | 38.3246 | 41.9631 | 19.2542 | 109.8766 | 266.9032 | 935.0568 | 5648.2408
135 | 313.2513 | -49.3326 | -45.6965 | -41.723 | -38.0845 | -34.4459 | -31.1522 | -27.5161 | -23.88 | -20.2439 | -16.6078 | -12.9717 | -9.3357 | -5.6996 | -2.0635 | 1.5726 | 5.2087 | 8.8448 | 12.4809 | 16.117 | 19.753 | 23.3891 | 27.0252 | 30.6613 | 34.2974 | 37.9335 | 41.5696 | 19.8423 | 113.7231 | 278.3377 | 1007.562 | 7952.9039
136 | 322.4703 | -49.6647 | -46.031 | -42.0604 | -38.4243 | -34.7883 | -31.4965 | -27.8628 | -24.2292 | -20.5955 | -16.9619 | -13.3282 | -9.6946 | -6.0609 | -2.4273 | 1.2064 | 4.84 | 8.4737 | 12.1073 | 15.741 | 19.3746 | 23.0083 | 26.6419 | 30.2755 | 33.9092 | 37.5428 | 41.1765 | 20.4454 | 117.7034 | 290.3532 | 1089.1389 | 13126.5598
137 | 331.9074 | -49.9963 | -46.3651 | -42.3974 | -38.7637 | -35.1301 | -31.8403 | -28.2091 | -24.5779 | -20.9466 | -17.3154 | -13.6842 | -10.053 | -6.4218 | -2.7906 | 0.84063 | 4.4718 | 8.103 | 11.7343 | 15.3655 | 18.9967 | 22.6279 | 26.2591 | 29.8903 | 33.5215 | 37.1527 | 40.7839 | 21.064 | 121.8226 | 302.9896 | 1181.5622 | 35333.3547
138 | 341.5663 | -50.3275 | -46.6988 | -42.7339 | -39.1027 | -35.4715 | -32.1836 | -28.5549 | -24.9261 | -21.2973 | -17.6685 | -14.0397 | -10.411 | -6.7822 | -3.1534 | 0.47537 | 4.1041 | 7.7329 | 11.3617 | 14.9905 | 18.6193 | 22.248 | 25.8768 | 29.5056 | 33.1344 | 36.7632 | 40.3919 | 21.6984 | 126.0865 | 316.2908 | 1287.102
139 | 351.4508 | -50.6583 | -47.0319 | -43.07 | -39.4412 | -35.8124 | -32.5265 | -28.9002 | -25.2738 | -21.6475 | -18.0211 | -14.3948 | -10.7684 | -7.1421 | -3.5157 | 0.1106 | 3.737 | 7.3633 | 10.9897 | 14.616 | 18.2424 | 21.8687 | 25.4951 | 29.1214 | 32.7478 | 36.3741 | 40.0004 | 22.3489 | 130.5009 | 330.3047 | 1408.7101
140 | 361.5649 | -50.9886 | -47.3647 | -43.4056 | -39.7792 | -36.1529 | -32.869 | -29.2451 | -25.6211 | -21.9972 | -18.3733 | -14.7494 | -11.1254 | -7.5015 | -3.8776 | -0.25367 | 3.3702 | 6.9942 | 10.6181 | 14.242 | 17.8659 | 21.4899 | 25.1138 | 28.7377 | 32.3616 | 35.9856 | 39.6095 | 23.0158 | 135.072 | 345.084 | 1550.296
141 | 371.9123 | -51.3185 | -47.697 | -43.7408 | -40.1168 | -36.4929 | -33.211 | -29.5895 | -25.968 | -22.3465 | -18.725 | -15.1035 | -11.482 | -7.8605 | -4.239 | -0.61747 | 3.004 | 6.6255 | 10.247 | 13.8685 | 17.49 | 21.1115 | 24.733 | 28.3545 | 31.976 | 35.5975 | 39.219 | 23.6996 | 139.8064 | 360.6867 | 1717.1504
142 | 382.4969 | -51.6479 | -48.0288 | -44.0755 | -40.454 | -36.8325 | -33.5525 | -29.9334 | -26.3143 | -22.6953 | -19.0762 | -15.4571 | -11.838 | -8.2189 | -4.5999 | -0.98077 | 2.6383 | 6.2574 | 9.8765 | 13.4956 | 17.1146 | 20.7337 | 24.3528 | 27.9719 | 31.591 | 35.21 | 38.8291 | 24.4006 | 144.7111 | 377.1769 | 1916.6131
143 | 393.3228 | -51.9769 | -48.3602 | -44.4097 | -40.7907 | -37.1716 | -33.8936 | -30.2769 | -26.6602 | -23.0436 | -19.4269 | -15.8103 | -12.1936 | -8.5769 | -4.9603 | -1.3436 | 2.2731 | 5.8897 | 9.5064 | 13.1231 | 16.7397 | 20.3564 | 23.9731 | 27.5897 | 31.2064 | 34.8231 | 38.4397 | 25.1191 | 149.7933 | 394.6253 | 2159.1727
144 | 404.3939 | -52.3055 | -48.6912 | -44.7436 | -41.1269 | -37.5102 | -34.2342 | -30.6199 | -27.0057 | -23.3914 | -19.7772 | -16.1629 | -12.5487 | -8.9344 | -5.3202 | -1.7059 | 1.9083 | 5.5226 | 9.1368 | 12.7511 | 16.3653 | 19.9796 | 23.5938 | 27.2081 | 30.8223 | 34.4366 | 38.0508 | 25.8555 | 155.0607 | 413.1107 | 2460.3574
145 | 415.7143 | -52.6336 | -49.0217 | -45.077 | -41.4627 | -37.8485 | -34.5744 | -30.9625 | -27.3507 | -23.7388 | -20.127 | -16.5151 | -12.9033 | -9.2915 | -5.6796 | -2.0678 | 1.5441 | 5.1559 | 8.7677 | 12.3796 | 15.9914 | 19.6033 | 23.2151 | 26.827 | 30.4388 | 34.0506 | 37.6625 | 26.6102 | 160.5216 | 432.7205 | 2844.1746
146 | 427.2879 | -52.9613 | -49.3518 | -45.4099 | -41.798 | -38.1862 | -34.9141 | -31.3046 | -27.6952 | -24.0858 | -20.4763 | -16.8669 | -13.2575 | -9.648 | -6.0386 | -2.4292 | 1.1803 | 4.7897 | 8.3992 | 12.0086 | 15.618 | 19.2275 | 22.8369 | 26.4463 | 30.0558 | 33.6652 | 37.2746 | 27.3837 | 166.1847 | 453.5524 | 3349.8146
147 | 439.1189 | -53.2885 | -49.6815 | -45.7424 | -42.1329 | -38.5235 | -35.2533 | -31.6463 | -28.0393 | -24.4322 | -20.8252 | -17.2182 | -13.6111 | -10.0041 | -6.3971 | -2.79 | 0.81699 | 4.424 | 8.0311 | 11.6381 | 15.2451 | 18.8522 | 22.4592 | 26.0662 | 29.6733 | 33.2803 | 36.8873 | 28.1763 | 172.059 | 475.7158 | 4045.9061
148 | 451.2115 | -53.6153 | -50.0107 | -46.0744 | -42.4674 | -38.8604 | -35.5921 | -31.9875 | -28.3829 | -24.7782 | -21.1736 | -17.569 | -13.9643 | -10.3597 | -6.7551 | -3.1504 | 0.45418 | 4.0588 | 7.6634 | 11.2681 | 14.8727 | 18.4773 | 22.082 | 25.6866 | 29.2912 | 32.8959 | 36.5005 | 28.9883 | 178.1544 | 499.3333 | 5064.5501
149 | 463.5697 | -53.9417 | -50.3394 | -46.406 | -42.8014 | -39.1968 | -35.9305 | -32.3283 | -28.726 | -25.1238 | -21.5216 | -17.9193 | -14.3171 | -10.7148 | -7.1126 | -3.5104 | 0.091857 | 3.6941 | 7.2963 | 10.8986 | 14.5008 | 18.103 | 21.7053 | 25.3075 | 28.9097 | 32.512 | 36.1142 | 29.8204 | 184.4811 | 524.5433 | 6696.7669
150 | 476.1979 | -54.2676 | -50.6678 | -46.7372 | -43.135 | -39.5327 | -36.2684 | -32.6686 | -29.0687 | -25.4689 | -21.869 | -18.2692 | -14.6694 | -11.0695 | -7.4697 | -3.8698 | -0.26999 | 3.3299 | 6.9297 | 10.5295 | 14.1294 | 17.7292 | 21.3291 | 24.9289 | 28.5287 | 32.1286 | 35.7284 | 30.6728 | 191.0502 | 551.5024 | 9734.2606
151 | 489.1002 | -54.5931 | -50.9957 | -47.0679 | -43.4681 | -39.8682 | -36.6059 | -33.0084 | -29.411 | -25.8135 | -22.2161 | -18.6186 | -15.0212 | -11.4237 | -7.8263 | -4.2288 | -0.63135 | 2.9661 | 6.5635 | 10.161 | 13.7585 | 17.3559 | 20.9534 | 24.5508 | 28.1483 | 31.7457 | 35.3432 | 31.546 | 197.8734 | 580.3885 | 17358.8221
152 | 502.2809 | -54.9182 | -51.3231 | -47.3982 | -43.8008 | -40.2033 | -36.9429 | -33.3478 | -29.7527 | -26.1577 | -22.5626 | -18.9676 | -15.3725 | -11.7774 | -8.1824 | -4.5873 | -0.99224 | 2.6028 | 6.1979 | 9.793 | 13.388 | 16.9831 | 20.5781 | 24.1732 | 27.7683 | 31.3633 | 34.9584 | 32.4405 | 204.9631 | 611.4042 | 71915.1484
153 | 515.7443 | -55.2428 | -51.6502 | -47.7281 | -44.133 | -40.5379 | -37.2794 | -33.6868 | -30.0941 | -26.5014 | -22.9087 | -19.316 | -15.7234 | -12.1307 | -8.538 | -4.9453 | -1.3526 | 2.24 | 5.8327 | 9.4254 | 13.0181 | 16.6108 | 20.2034 | 23.7961 | 27.3888 | 30.9815 | 34.5741 | 33.3566 | 212.3326 | 644.7819
154 | 529.4948 | -55.567 | -51.9767 | -48.0575 | -44.4648 | -40.8721 | -37.6156 | -34.0253 | -30.435 | -26.8447 | -23.2544 | -19.6641 | -16.0738 | -12.4835 | -8.8932 | -5.3029 | -1.7126 | 1.8777 | 5.468 | 9.0583 | 12.6486 | 16.2389 | 19.8292 | 23.4195 | 27.0098 | 30.6001 | 34.1904 | 34.295 | 219.996 | 680.789
155 | 543.5368 | -55.8908 | -52.3029 | -48.3864 | -44.7962 | -41.2059 | -37.9512 | -34.3633 | -30.7754 | -27.1875 | -23.5995 | -20.0116 | -16.4237 | -12.8358 | -9.2479 | -5.6599 | -2.072 | 1.5159 | 5.1038 | 8.6917 | 12.2797 | 15.8676 | 19.4555 | 23.0434 | 26.6313 | 30.2193 | 33.8072 | 35.2561 | 227.9686 | 719.7351
156 | 557.8747 | -56.2142 | -52.6286 | -48.715 | -45.1271 | -41.5391 | -38.2865 | -34.7009 | -31.1154 | -27.5298 | -23.9443 | -20.3587 | -16.7732 | -13.1876 | -9.6021 | -6.0165 | -2.431 | 1.1545 | 4.7401 | 8.3256 | 11.9112 | 15.4967 | 19.0823 | 22.6678 | 26.2534 | 29.8389 | 33.4245 | 36.2403 | 236.2665 | 761.9802
157 | 572.513 | -56.5371 | -52.9539 | -49.0431 | -45.4575 | -41.872 | -38.6212 | -35.0381 | -31.4549 | -27.8717 | -24.2885 | -20.7054 | -17.1222 | -13.539 | -9.9558 | -6.3727 | -2.7895 | 0.79367 | 4.3768 | 7.96 | 11.5432 | 15.1264 | 18.7095 | 22.2927 | 25.8759 | 29.4591 | 33.0422 | 37.2481 | 244.907 | 807.9458
158 | 587.4561 | -56.8596 | -53.2788 | -49.3708 | -45.7876 | -42.2044 | -38.9556 | -35.3748 | -31.794 | -28.2132 | -24.6324 | -21.0516 | -17.4707 | -13.8899 | -10.3091 | -6.7283 | -3.1475 | 0.43328 | 4.0141 | 7.5949 | 11.1757 | 14.7565 | 18.3373 | 21.9181 | 25.4989 | 29.0797 | 32.6605 | 38.2802 | 253.9088 | 858.1285
159 | 602.7085 | -57.1817 | -53.6032 | -49.698 | -46.1172 | -42.5364 | -39.2895 | -35.711 | -32.1326 | -28.5542 | -24.9757 | -21.3973 | -17.8188 | -14.2404 | -10.662 | -7.0835 | -3.5051 | 0.073358 | 3.6518 | 7.2302 | 10.8087 | 14.3871 | 17.9656 | 21.544 | 25.1224 | 28.7009 | 32.2793 | 39.3369 | 263.2918 | 913.1175
160 | 618.2749 | -57.5033 | -53.9272 | -50.0248 | -46.4464 | -42.8679 | -39.6229 | -36.0469 | -32.4708 | -28.8947 | -25.3186 | -21.7426 | -18.1665 | -14.5904 | -11.0143 | -7.4382 | -3.8622 | -0.28609 | 3.29 | 6.8661 | 10.4421 | 14.0182 | 17.5943 | 21.1704 | 24.7465 | 28.3225 | 31.8986 | 40.4189 | 273.0775 | 973.6174
161 | 634.1598 | -57.8245 | -54.2508 | -50.3512 | -46.7751 | -43.199 | -39.956 | -36.3822 | -32.8085 | -29.2348 | -25.6611 | -22.0874 | -18.5136 | -14.9399 | -11.3662 | -7.7925 | -4.2188 | -0.64506 | 2.9287 | 6.5024 | 10.0761 | 13.6498 | 17.2235 | 20.7973 | 24.371 | 27.9447 | 31.5184 | 41.5267 | 283.2891 | 1040.4773
162 | 650.3679 | -58.1453 | -54.574 | -50.6771 | -47.1034 | -43.5297 | -40.2885 | -36.7172 | -33.1458 | -29.5745 | -26.0031 | -22.4317 | -18.8604 | -15.289 | -11.7176 | -8.1463 | -4.5749 | -1.0036 | 2.5678 | 6.1392 | 9.7105 | 13.2819 | 16.8533 | 20.4246 | 23.996 | 27.5673 | 31.1387 | 42.6609 | 293.9513 | 1114.7309
163 | 666.9039 | -58.4657 | -54.8967 | -51.0026 | -47.4313 | -43.8599 | -40.6207 | -37.0517 | -33.4827 | -29.9137 | -26.3446 | -22.7756 | -19.2066 | -15.6376 | -12.0686 | -8.4996 | -4.9306 | -1.3616 | 2.2074 | 5.7764 | 9.3455 | 12.9145 | 16.4835 | 20.0525 | 23.6215 | 27.1905 | 30.7595 | 43.8219 | 305.0912 | 1197.6484
164 | 683.7724 | -58.7857 | -55.219 | -51.3277 | -47.7587 | -44.1897 | -40.9524 | -37.3857 | -33.8191 | -30.2524 | -26.6857 | -23.1191 | -19.5524 | -15.9858 | -12.4191 | -8.8524 | -5.2858 | -1.7191 | 1.8475 | 5.4142 | 8.9808 | 12.5475 | 16.1142 | 19.6808 | 23.2475 | 26.8141 | 30.3808 | 45.0106 | 316.7379 | 1290.8092
165 | 700.9782 | -59.1052 | -55.5409 | -51.6524 | -48.0857 | -44.519 | -41.2837 | -37.7193 | -34.155 | -30.5907 | -27.0264 | -23.4621 | -19.8978 | -16.3335 | -12.7692 | -9.2048 | -5.6405 | -2.0762 | 1.4881 | 5.0524 | 8.6167 | 12.181 | 15.7454 | 19.3097 | 22.874 | 26.4383 | 30.0026 | 46.2274 | 328.9228 | 1396.2015
166 | 718.526 | -59.4243 | -55.8624 | -51.9766 | -48.4123 | -44.848 | -41.6145 | -38.0525 | -34.4905 | -30.9286 | -27.3666 | -23.8046 | -20.2427 | -16.6807 | -13.1187 | -9.5568 | -5.9948 | -2.4328 | 1.1291 | 4.6911 | 8.2531 | 11.8151 | 15.377 | 18.939 | 22.501 | 26.0629 | 29.6249 | 47.4729 | 341.6802 | 1516.3639
167 | 736.4208 | -59.743 | -56.1834 | -52.3004 | -48.7384 | -45.1765 | -41.9449 | -38.3853 | -34.8256 | -31.266 | -27.7064 | -24.1467 | -20.5871 | -17.0275 | -13.4679 | -9.9082 | -6.3486 | -2.789 | 0.77066 | 4.3303 | 7.8899 | 11.4495 | 15.0092 | 18.5688 | 22.1284 | 25.6881 | 29.2477 | 48.7479 | 355.0472 | 1654.5903
168 | 754.6672 | -60.0613 | -56.504 | -52.6238 | -49.0641 | -45.5045 | -42.2748 | -38.7176 | -35.1603 | -31.603 | -28.0457 | -24.4884 | -20.9311 | -17.3738 | -13.8165 | -10.2592 | -6.7019 | -3.1446 | 0.41265 | 3.9699 | 7.5272 | 11.0845 | 14.6418 | 18.1991 | 21.7564 | 25.3137 | 28.871 | 50.0529 | 369.0642 | 1815.2327
169 | 773.2703 | -60.3792 | -56.8242 | -52.9467 | -49.3894 | -45.8321 | -42.6044 | -39.0494 | -35.4945 | -31.9395 | -28.3845 | -24.8296 | -21.2746 | -17.7197 | -14.1647 | -10.6098 | -7.0548 | -3.4999 | 0.055102 | 3.6101 | 7.165 | 10.72 | 14.2749 | 17.8299 | 21.3848 | 24.9398 | 28.4948 | 51.3887 | 383.7753 | 2004.1638
170 | 792.2349 | -60.6966 | -57.144 | -53.2692 | -49.7143 | -46.1593 | -42.9335 | -39.3808 | -35.8282 | -32.2756 | -28.723 | -25.1703 | -21.6177 | -18.0651 | -14.5125 | -10.9598 | -7.4072 | -3.8546 | -0.30197 | 3.2507 | 6.8033 | 10.3559 | 13.9085 | 17.4612 | 21.0138 | 24.5664 | 28.119 | 52.7559 | 399.2289 | 2229.5047
171 | 811.566 | -61.0136 | -57.4633 | -53.5913 | -50.0387 | -46.4861 | -43.2621 | -39.7118 | -36.1615 | -32.6113 | -29.061 | -25.5107 | -21.9604 | -18.4101 | -14.8598 | -11.3095 | -7.7592 | -4.2089 | -0.65858 | 2.8917 | 6.442 | 9.9923 | 13.5426 | 17.0929 | 20.6432 | 24.1935 | 27.7438 | 54.1553 | 415.4775 | 2502.8147
172 | 831.2685 | -61.3302 | -57.7823 | -53.913 | -50.3627 | -46.8124 | -43.5904 | -40.0424 | -36.4944 | -32.9465 | -29.3985 | -25.8505 | -22.3025 | -18.7546 | -15.2066 | -11.6586 | -8.1107 | -4.5627 | -1.0147 | 2.5333 | 6.0812 | 9.6292 | 13.1772 | 16.7251 | 20.2731 | 23.8211 | 27.3691 | 55.5875 | 432.5793 | 2841.1258
173 | 851.3475 | -61.6464 | -58.1008 | -54.2343 | -50.6863 | -47.1383 | -43.9182 | -40.3725 | -36.8269 | -33.2812 | -29.7356 | -26.1899 | -22.6443 | -19.0986 | -15.553 | -12.0073 | -8.4617 | -4.916 | -1.3704 | 2.1753 | 5.7209 | 9.2666 | 12.8122 | 16.3579 | 19.9035 | 23.4492 | 26.9948 | 57.0534 | 450.5978 | 3270.6174
174 | 871.8081 | -61.9622 | -58.4189 | -54.5551 | -51.0095 | -47.4638 | -44.2456 | -40.7022 | -37.1589 | -33.6156 | -30.0722 | -26.5289 | -22.9856 | -19.4423 | -15.8989 | -12.3556 | -8.8123 | -5.2689 | -1.7256 | 1.8177 | 5.3611 | 8.9044 | 12.4477 | 15.991 | 19.5344 | 23.0777 | 26.621 | 58.5536 | 469.6033 | 3833.7084
175 | 892.6552 | -62.2776 | -58.7366 | -54.8756 | -51.3322 | -47.7889 | -44.5725 | -41.0315 | -37.4905 | -33.9495 | -30.4085 | -26.8674 | -23.3264 | -19.7854 | -16.2444 | -12.7034 | -9.1624 | -5.6214 | -2.0803 | 1.4607 | 5.0017 | 8.5427 | 12.0837 | 15.6247 | 19.1657 | 22.7068 | 26.2478 | 60.0891 | 489.6735 | 4603.9619
176 | 913.8942 | -62.5925 | -59.0538 | -55.1956 | -51.6545 | -48.1135 | -44.899 | -41.3603 | -37.8216 | -34.2829 | -30.7442 | -27.2055 | -23.6668 | -20.1281 | -16.5894 | -13.0507 | -9.512 | -5.9733 | -2.4346 | 1.1041 | 4.6428 | 8.1815 | 11.7202 | 15.2589 | 18.7976 | 22.3363 | 25.875 | 61.6605 | 510.8942 | 5721.0924
177 | 935.53 | -62.9071 | -59.3707 | -55.5151 | -51.9764 | -48.4377 | -45.2251 | -41.6887 | -38.1523 | -34.616 | -31.0796 | -27.5432 | -24.0068 | -20.4704 | -16.934 | -13.3976 | -9.8612 | -6.3248 | -2.7884 | 0.74795 | 4.2843 | 7.8207 | 11.3571 | 14.8935 | 18.4299 | 21.9663 | 25.5027 | 63.2688 | 533.3611 | 7486.8893
178 | 957.568 | -63.2212 | -59.6871 | -55.8343 | -52.2979 | -48.7615 | -45.5508 | -42.0167 | -38.4826 | -34.9486 | -31.4145 | -27.8804 | -24.3463 | -20.8122 | -17.2781 | -13.7441 | -10.21 | -6.6759 | -3.1418 | 0.39228 | 3.9264 | 7.4605 | 10.9945 | 14.5286 | 18.0627 | 21.5968 | 25.1309 | 64.9147 | 557.1805 | 10696.2328
179 | 980.0132 | -63.5349 | -60.0032 | -56.1531 | -52.619 | -49.0849 | -45.876 | -42.3443 | -38.8125 | -35.2807 | -31.7489 | -28.2172 | -24.6854 | -21.1536 | -17.6218 | -14.09 | -10.5583 | -7.0265 | -3.4947 | 0.037084 | 3.5689 | 7.1006 | 10.6324 | 14.1642 | 17.696 | 21.2278 | 24.7595 | 66.5992 | 582.4714 | 18339.5865
180 | 1002.8711 | -63.8483 | -60.3188 | -56.4714 | -52.9396 | -49.4078 | -46.2009 | -42.6714 | -39.1419 | -35.6124 | -32.083 | -28.5535 | -25.024 | -21.4945 | -17.965 | -14.4356 | -10.9061 | -7.3766 | -3.8471 | -0.31765 | 3.2118 | 6.7413 | 10.2708 | 13.8003 | 17.3297 | 20.8592 | 24.3887 | 68.3232 | 609.3671 | 60099.3767
181 | 1026.1468 | -64.1612 | -60.634 | -56.7893 | -53.2598 | -49.7303 | -46.5253 | -42.9981 | -39.4709 | -35.9437 | -32.4165 | -28.8894 | -25.3622 | -21.835 | -18.3078 | -14.7806 | -11.2535 | -7.7263 | -4.1991 | -0.67193 | 2.8553 | 6.3824 | 9.9096 | 13.4368 | 16.964 | 20.4912 | 24.0183 | 70.0876 | 638.0175
182 | 1049.8458 | -64.4737 | -60.9488 | -57.1068 | -53.5796 | -50.0524 | -46.8492 | -43.3244 | -39.7995 | -36.2746 | -32.7497 | -29.2248 | -25.6999 | -22.1751 | -18.6502 | -15.1253 | -11.6004 | -8.0755 | -4.5506 | -1.0257 | 2.4991 | 6.024 | 9.5489 | 13.0738 | 16.5987 | 20.1236 | 23.6485 | 71.8934 | 668.5919
183 | 1073.9734 | -64.7858 | -61.2632 | -57.4239 | -53.899 | -50.3741 | -47.1728 | -43.6502 | -40.1276 | -36.605 | -33.0824 | -29.5598 | -26.0372 | -22.5147 | -18.9921 | -15.4695 | -11.9469 | -8.4243 | -4.9017 | -1.3791 | 2.1435 | 5.6661 | 9.1887 | 12.7113 | 16.2339 | 19.7565 | 23.2791 | 73.7416 | 701.2822
184 | 1098.5349 | -65.0975 | -61.5772 | -57.7406 | -54.218 | -50.6954 | -47.4959 | -43.9756 | -40.4553 | -36.935 | -33.4147 | -29.8944 | -26.3741 | -22.8538 | -19.3335 | -15.8132 | -12.2929 | -8.7726 | -5.2523 | -1.732 | 1.7883 | 5.3086 | 8.8289 | 12.3492 | 15.8695 | 19.3898 | 22.9101 | 75.6331 | 736.3065
185 | 1123.5358 | -65.4087 | -61.8907 | -58.0568 | -54.5365 | -51.0162 | -47.8187 | -44.3006 | -40.7826 | -37.2646 | -33.7466 | -30.2286 | -26.7105 | -23.1925 | -19.6745 | -16.1565 | -12.6385 | -9.1205 | -5.6024 | -2.0844 | 1.4336 | 4.9516 | 8.4696 | 11.9876 | 15.5057 | 19.0237 | 22.5417 | 77.569 | 773.9142
186 | 1148.9816 | -65.7196 | -62.2039 | -58.3727 | -54.8547 | -51.3367 | -48.141 | -44.6252 | -41.1095 | -37.5937 | -34.078 | -30.5623 | -27.0465 | -23.5308 | -20.0151 | -16.4993 | -12.9836 | -9.4679 | -5.9521 | -2.4364 | 1.0793 | 4.5951 | 8.1108 | 11.6265 | 15.1423 | 18.658 | 22.1737 | 79.5505 | 814.3915
187 | 1174.8777 | -66.0301 | -62.5166 | -58.6882 | -55.1724 | -51.6567 | -48.4628 | -44.9494 | -41.4359 | -37.9225 | -34.409 | -30.8956 | -27.3821 | -23.8687 | -20.3552 | -16.8417 | -13.3283 | -9.8148 | -6.3014 | -2.7879 | 0.72553 | 4.239 | 7.7524 | 11.2659 | 14.7793 | 18.2928 | 21.8063 | 81.5786 | 858.0688
188 | 1201.2298 | -66.3402 | -62.829 | -59.0032 | -55.4897 | -51.9763 | -48.7843 | -45.2731 | -41.7619 | -38.2508 | -34.7396 | -31.2284 | -27.7172 | -24.2061 | -20.6949 | -17.1837 | -13.6725 | -10.1613 | -6.6502 | -3.139 | 0.37218 | 3.8834 | 7.3945 | 10.9057 | 14.4169 | 17.9281 | 21.4392 | 83.6545 | 905.3288
189 | 1228.0433 | -66.6498 | -63.1409 | -59.3178 | -55.8066 | -52.2955 | -49.1053 | -45.5964 | -42.0875 | -38.5786 | -35.0697 | -31.5608 | -28.0519 | -24.543 | -21.0341 | -17.5252 | -14.0163 | -10.5074 | -6.9985 | -3.4896 | 0.019299 | 3.5282 | 7.0371 | 10.546 | 14.0549 | 17.5638 | 21.0727 | 85.7793 | 956.6185
190 | 1255.3239 | -66.9591 | -63.4525 | -59.632 | -56.1231 | -52.6142 | -49.426 | -45.9193 | -42.4127 | -38.9061 | -35.3994 | -31.8928 | -28.3862 | -24.8795 | -21.3729 | -17.8663 | -14.3597 | -10.853 | -7.3464 | -3.8398 | -0.33313 | 3.1735 | 6.6801 | 10.1868 | 13.6934 | 17.2 | 20.7067 | 87.9544 | 1012.4619
191 | 1283.0772 | -67.268 | -63.7636 | -59.9459 | -56.4392 | -52.9326 | -49.7462 | -46.2418 | -42.7375 | -39.2331 | -35.7287 | -32.2244 | -28.72 | -25.2156 | -21.7113 | -18.2069 | -14.7026 | -11.1982 | -7.6938 | -4.1895 | -0.6851 | 2.8193 | 6.3236 | 9.828 | 13.3323 | 16.8367 | 20.3411 | 90.1808 | 1073.4784
192 | 1311.3088 | -67.5765 | -64.0744 | -60.2593 | -56.7549 | -53.2505 | -50.066 | -46.5639 | -43.0618 | -39.5597 | -36.0576 | -32.5555 | -29.0534 | -25.5513 | -22.0492 | -18.5471 | -15.045 | -11.5429 | -8.0408 | -4.5387 | -1.0366 | 2.4655 | 5.9676 | 9.4697 | 12.9718 | 16.4739 | 19.976 | 92.4601 | 1140.4054
193 | 1340.0245 | -67.8845 | -64.3847 | -60.5723 | -57.0702 | -53.5681 | -50.3854 | -46.8855 | -43.3857 | -39.8859 | -36.386 | -32.8862 | -29.3864 | -25.8865 | -22.3867 | -18.8869 | -15.387 | -11.8872 | -8.3874 | -4.8875 | -1.3877 | 2.1122 | 5.612 | 9.1118 | 12.6117 | 16.1115 | 19.6113 | 94.7934 | 1214.1271
194 | 1369.23 | -68.1922 | -64.6946 | -60.8849 | -57.385 | -53.8852 | -50.7043 | -47.2068 | -43.7092 | -40.2116 | -36.714 | -33.2165 | -29.7189 | -26.2213 | -22.7237 | -19.2262 | -15.7286 | -12.231 | -8.7334 | -5.2359 | -1.7383 | 1.7593 | 5.2569 | 8.7544 | 12.252 | 15.7496 | 19.2472 | 97.1822 | 1295.7137
195 | 1398.9311 | -68.4995 | -65.0042 | -61.1971 | -57.6995 | -54.2019 | -51.0229 | -47.5276 | -44.0323 | -40.537 | -37.0416 | -33.5463 | -30.051 | -26.5557 | -23.0604 | -19.565 | -16.0697 | -12.5744 | -9.0791 | -5.5838 | -2.0885 | 1.4069 | 4.9022 | 8.3975 | 11.8928 | 15.3881 | 18.8835 | 99.6279 | 1386.4727
196 | 1429.1335 | -68.8064 | -65.3133 | -61.5089 | -58.0135 | -54.5182 | -51.3411 | -47.848 | -44.3549 | -40.8619 | -37.3688 | -33.8757 | -30.3827 | -26.8896 | -23.3965 | -19.9035 | -16.4104 | -12.9174 | -9.4243 | -5.9312 | -2.4382 | 1.0549 | 4.548 | 8.041 | 11.5341 | 15.0272 | 18.5202 | 102.132 | 1488.0185
197 | 1459.8431 | -69.1129 | -65.6221 | -61.8202 | -58.3272 | -54.8341 | -51.6588 | -48.168 | -44.6772 | -41.1864 | -37.6955 | -34.2047 | -30.7139 | -27.2231 | -23.7323 | -20.2415 | -16.7507 | -13.2599 | -9.769 | -6.2782 | -2.7874 | 0.7034 | 4.1942 | 7.685 | 11.1758 | 14.6667 | 18.1575 | 104.6961 | 1602.3685
198 | 1491.0657 | -69.419 | -65.9304 | -62.1312 | -58.6404 | -55.1496 | -51.9761 | -48.4876 | -44.999 | -41.5104 | -38.0219 | -34.5333 | -31.0447 | -27.5562 | -24.0676 | -20.579 | -17.0905 | -13.6019 | -10.1134 | -6.6248 | -3.1362 | 0.35235 | 3.8409 | 7.3295 | 10.818 | 14.3066 | 17.7952 | 107.3217 | 1732.0763
199 | 1522.8073 | -69.7247 | -66.2383 | -62.4418 | -58.9533 | -55.4647 | -52.2931 | -48.8067 | -45.3204 | -41.8341 | -38.3478 | -34.8615 | -31.3751 | -27.8888 | -24.4025 | -20.9162 | -17.4299 | -13.9435 | -10.4572 | -6.9709 | -3.4846 | 0.0017432 | 3.4881 | 6.9744 | 10.4607 | 13.947 | 17.4333 | 110.0104 | 1880.4236
200 | 1555.0737 | -70.03 | -66.5459 | -62.752 | -59.2657 | -55.7794 | -52.6096 | -49.1255 | -45.6414 | -42.1573 | -38.6733 | -35.1892 | -31.7051 | -28.221 | -24.737 | -21.2529 | -17.7688 | -14.2847 | -10.8006 | -7.3166 | -3.8325 | -0.34841 | 3.1357 | 6.6197 | 10.1038 | 13.5879 | 17.072 | 112.764 | 2051.699
201 | 1587.871 | -70.3349 | -66.853 | -63.0618 | -59.5777 | -56.0937 | -52.9257 | -49.4438 | -45.962 | -42.4802 | -38.9983 | -35.5165 | -32.0347 | -28.5528 | -25.071 | -21.5891 | -18.1073 | -14.6255 | -11.1436 | -7.6618 | -4.1799 | -0.69811 | 2.7837 | 6.2656 | 9.7474 | 13.2292 | 16.7111 | 115.5842 | 2251.6161
202 | 1621.2052 | -70.6394 | -67.1598 | -63.3712 | -59.8894 | -56.4075 | -53.2414 | -49.7618 | -46.2822 | -42.8026 | -39.323 | -35.8434 | -32.3638 | -28.8842 | -25.4046 | -21.925 | -18.4454 | -14.9658 | -11.4862 | -8.0066 | -4.527 | -1.0474 | 2.4322 | 5.9118 | 9.3914 | 12.871 | 16.3506 | 118.4728 | 2487.9597
203 | 1655.0822 | -70.9435 | -67.4662 | -63.6802 | -60.2006 | -56.721 | -53.5567 | -50.0793 | -46.602 | -43.1246 | -39.6472 | -36.1698 | -32.6925 | -29.2151 | -25.7377 | -22.2604 | -18.783 | -15.3056 | -11.8283 | -8.3509 | -4.8735 | -1.3962 | 2.0812 | 5.5586 | 9.0359 | 12.5133 | 15.9907 | 121.4318 | 2771.6171
204 | 1689.5081 | -71.2473 | -67.7721 | -63.9888 | -60.5114 | -57.0341 | -53.8716 | -50.3964 | -46.9213 | -43.4462 | -39.971 | -36.4959 | -33.0208 | -29.5456 | -26.0705 | -22.5953 | -19.1202 | -15.6451 | -12.1699 | -8.6948 | -5.2197 | -1.7445 | 1.7306 | 5.2058 | 8.6809 | 12.156 | 15.6312 | 124.463 | 3118.2952
205 | 1724.489 | -71.5506 | -68.0777 | -64.297 | -60.8219 | -57.3467 | -54.1861 | -50.7132 | -47.2403 | -43.7673 | -40.2944 | -36.8215 | -33.3486 | -29.8757 | -26.4028 | -22.9299 | -19.457 | -15.9841 | -12.5112 | -9.0382 | -5.5653 | -2.0924 | 1.3805 | 4.8534 | 8.3263 | 11.7992 | 15.2721 | 127.5685 | 3551.5191
206 | 1760.0311 | -71.8536 | -68.3829 | -64.6048 | -61.1319 | -57.659 | -54.5002 | -51.0295 | -47.5588 | -44.0881 | -40.6174 | -37.1467 | -33.6761 | -30.2054 | -26.7347 | -23.264 | -19.7933 | -16.3226 | -12.8519 | -9.3813 | -5.9106 | -2.4399 | 1.0308 | 4.5015 | 7.9722 | 11.4428 | 14.9135 | 130.7505 | 4108.1878
207 | 1796.1405 | -72.1562 | -68.6877 | -64.9122 | -61.4415 | -57.9708 | -54.8138 | -51.3454 | -47.8769 | -44.4085 | -40.94 | -37.4715 | -34.0031 | -30.5346 | -27.0661 | -23.5977 | -20.1292 | -16.6608 | -13.1923 | -9.7238 | -6.2554 | -2.7869 | 0.68155 | 4.15 | 7.6185 | 11.0869 | 14.5554 | 134.011 | 4849.6527
208 | 1832.8234 | -72.4583 | -68.9921 | -65.2192 | -61.7508 | -58.2823 | -55.1271 | -51.6609 | -48.1946 | -44.7284 | -41.2622 | -37.7959 | -34.3297 | -30.8634 | -27.3972 | -23.9309 | -20.4647 | -16.9985 | -13.5322 | -10.066 | -6.5997 | -3.1335 | 0.33276 | 3.799 | 7.2652 | 10.7315 | 14.1977 | 137.3523 | 5885.9953
209 | 1870.086 | -72.7601 | -69.2961 | -65.5259 | -62.0596 | -58.5934 | -55.44 | -51.976 | -48.512 | -45.0479 | -41.5839 | -38.1199 | -34.6559 | -31.1918 | -27.7278 | -24.2638 | -20.7997 | -17.3357 | -13.8717 | -10.4077 | -6.9436 | -3.4796 | -0.015588 | 3.4484 | 6.9125 | 10.3765 | 13.8405 | 140.7768 | 7436.3946
210 | 1907.9346 | -73.0616 | -69.5997 | -65.8321 | -62.3681 | -58.904 | -55.7525 | -52.2907 | -48.8289 | -45.3671 | -41.9052 | -38.4434 | -34.9816 | -31.5198 | -28.058 | -24.5962 | -21.1344 | -17.6726 | -14.2107 | -10.7489 | -7.2871 | -3.8253 | -0.36349 | 3.0983 | 6.5601 | 10.0219 | 13.4838 | 144.2869 | 10008.7986
211 | 1946.3755 | -73.3626 | -69.903 | -66.1379 | -62.6761 | -59.2143 | -56.0646 | -52.605 | -49.1454 | -45.6858 | -42.2262 | -38.7666 | -35.307 | -31.8474 | -28.3878 | -24.9282 | -21.4686 | -18.009 | -14.5494 | -11.0898 | -7.6302 | -4.1706 | -0.71095 | 2.7487 | 6.2083 | 9.6679 | 13.1275 | 147.8852 | 15109.0613
212 | 1985.4149 | -73.6632 | -70.2058 | -66.4434 | -62.9838 | -59.5242 | -56.3763 | -52.9189 | -49.4615 | -46.0041 | -42.5467 | -39.0893 | -35.6319 | -32.1745 | -28.7171 | -25.2597 | -21.8023 | -18.3449 | -14.8875 | -11.4301 | -7.9728 | -4.5154 | -1.058 | 2.3994 | 5.8568 | 9.3142 | 12.7716 | 151.5743 | 30056.8433
213 | 2025.0593 | -73.9635 | -70.5083 | -66.7484 | -63.2911 | -59.8337 | -56.6876 | -53.2324 | -49.7772 | -46.322 | -42.8668 | -39.4116 | -35.9564 | -32.5012 | -29.046 | -25.5909 | -22.1357 | -18.6805 | -15.2253 | -11.7701 | -8.3149 | -4.8597 | -1.4045 | 2.0507 | 5.5058 | 8.961 | 12.4162 | 155.3568 | 874252.3684
214 | 2065.315 | -74.2634 | -70.8104 | -67.0531 | -63.5979 | -60.1427 | -56.9984 | -53.5455 | -50.0925 | -46.6395 | -43.1865 | -39.7335 | -36.2805 | -32.8275 | -29.3746 | -25.9216 | -22.4686 | -19.0156 | -15.5626 | -12.1096 | -8.6566 | -5.2037 | -1.7507 | 1.7023 | 5.1553 | 8.6083 | 12.0613 | 159.2358
215 | 2106.1885 | -74.5629 | -71.1121 | -67.3574 | -63.9044 | -60.4514 | -57.3089 | -53.8582 | -50.4074 | -46.9566 | -43.5058 | -40.055 | -36.6042 | -33.1534 | -29.7026 | -26.2519 | -22.8011 | -19.3503 | -15.8995 | -12.4487 | -8.9979 | -5.5471 | -2.0964 | 1.3544 | 4.8052 | 8.256 | 11.7068 | 163.2141
216 | 2147.6861 | -74.862 | -71.4134 | -67.6613 | -64.2105 | -60.7597 | -57.619 | -54.1704 | -50.7219 | -47.2733 | -43.8247 | -40.3761 | -36.9275 | -33.4789 | -30.0303 | -26.5817 | -23.1331 | -19.6846 | -16.236 | -12.7874 | -9.3388 | -5.8902 | -2.4416 | 1.007 | 4.4556 | 7.9042 | 11.3528 | 167.2948
217 | 2189.8145 | -75.1607 | -71.7143 | -67.9648 | -64.5162 | -61.0676 | -57.9287 | -54.4823 | -51.036 | -47.5896 | -44.1432 | -40.6968 | -37.2504 | -33.804 | -30.3576 | -26.9112 | -23.4648 | -20.0184 | -16.572 | -13.1256 | -9.6792 | -6.2328 | -2.7864 | 0.65998 | 4.1064 | 7.5528 | 10.9992 | 171.4811
218 | 2232.58 | -75.4591 | -72.0149 | -68.2679 | -64.8215 | -61.3751 | -58.2381 | -54.7939 | -51.3496 | -47.9054 | -44.4612 | -41.017 | -37.5728 | -34.1286 | -30.6844 | -27.2402 | -23.796 | -20.3518 | -16.9076 | -13.4634 | -10.0192 | -6.575 | -3.1308 | 0.31342 | 3.7576 | 7.2018 | 10.646 | 175.7765
219 | 2275.9893 | -75.7571 | -72.315 | -68.5707 | -65.1265 | -61.6823 | -58.547 | -55.105 | -51.6629 | -48.2209 | -44.7789 | -41.3369 | -37.8949 | -34.4529 | -31.0108 | -27.5688 | -24.1268 | -20.6848 | -17.2428 | -13.8008 | -10.3587 | -6.9167 | -3.4747 | -0.032699 | 3.4093 | 6.8513 | 10.2933 | 180.1843
220 | 2320.0489 | -76.0547 | -72.6148 | -68.873 | -65.431 | -61.989 | -58.8555 | -55.4157 | -51.9758 | -48.536 | -45.0962 | -41.6563 | -38.2165 | -34.7767 | -31.3369 | -27.897 | -24.4572 | -21.0174 | -17.5775 | -14.1377 | -10.6979 | -7.258 | -3.8182 | -0.37838 | 3.0614 | 6.5013 | 9.9411 | 184.7082
221 | 2364.7655 | -76.3519 | -72.9142 | -69.175 | -65.7352 | -62.2953 | -59.1636 | -55.726 | -52.2883 | -48.8507 | -45.413 | -41.9754 | -38.5377 | -35.1001 | -31.6625 | -28.2248 | -24.7872 | -21.3495 | -17.9119 | -14.4742 | -11.0366 | -7.5989 | -4.1613 | -0.72362 | 2.714 | 6.1517 | 9.5893 | 189.3521
222 | 2410.1456 | -76.6487 | -73.2132 | -69.4766 | -66.0389 | -62.6013 | -59.4714 | -56.0359 | -52.6004 | -49.165 | -45.7295 | -42.294 | -38.8586 | -35.4231 | -31.9876 | -28.5522 | -25.1167 | -21.6812 | -18.2458 | -14.8103 | -11.3748 | -7.9394 | -4.5039 | -1.0684 | 2.367 | 5.8025 | 9.238 | 194.1199
223 | 2456.196 | -76.9452 | -73.5119 | -69.7778 | -66.3423 | -62.9068 | -59.7787 | -56.3454 | -52.9122 | -49.4789 | -46.0456 | -42.6123 | -39.179 | -35.7457 | -32.3124 | -28.8791 | -25.4458 | -22.0125 | -18.5792 | -15.146 | -11.7127 | -8.2794 | -4.8461 | -1.4128 | 2.0205 | 5.4538 | 8.8871 | 199.0157
224 | 2502.9234 | -77.2413 | -73.8102 | -70.0786 | -66.6453 | -63.212 | -60.0857 | -56.6546 | -53.2235 | -49.7923 | -46.3612 | -42.9301 | -39.499 | -36.0679 | -32.6368 | -29.2057 | -25.7745 | -22.3434 | -18.9123 | -15.4812 | -12.0501 | -8.619 | -5.1878 | -1.7567 | 1.6744 | 5.1055 | 8.5366 | 204.0439
225 | 2550.3345 | -77.537 | -74.108 | -70.379 | -66.9479 | -63.5168 | -60.3923 | -56.9633 | -53.5344 | -50.1054 | -46.6765 | -43.2476 | -39.8186 | -36.3897 | -32.9607 | -29.5318 | -26.1028 | -22.6739 | -19.2449 | -15.816 | -12.3871 | -8.9581 | -5.5292 | -2.1002 | 1.3287 | 4.7577 | 8.1866 | 209.209
226 | 2598.4361 | -77.8323 | -74.4056 | -70.6791 | -67.2502 | -63.8212 | -60.6985 | -57.2717 | -53.8449 | -50.4181 | -46.9914 | -43.5646 | -40.1378 | -36.711 | -33.2843 | -29.8575 | -26.4307 | -23.0039 | -19.5772 | -16.1504 | -12.7236 | -9.2968 | -5.8701 | -2.4433 | 0.98348 | 4.4103 | 7.837 | 214.5157
227 | 2647.2349 | -78.1273 | -74.7027 | -70.9788 | -67.552 | -64.1252 | -61.0043 | -57.5797 | -54.155 | -50.7304 | -47.3058 | -43.8812 | -40.4566 | -37.032 | -33.6074 | -30.1828 | -26.7582 | -23.3336 | -19.909 | -16.4844 | -13.0597 | -9.6351 | -6.2105 | -2.7859 | 0.63869 | 4.0633 | 7.4879 | 219.9691
228 | 2696.7379 | -78.4219 | -74.9995 | -71.2781 | -67.8535 | -64.4289 | -61.3097 | -57.8872 | -54.4648 | -51.0423 | -47.6199 | -44.1975 | -40.775 | -37.3526 | -33.9301 | -30.5077 | -27.0852 | -23.6628 | -20.2403 | -16.8179 | -13.3954 | -9.973 | -6.5506 | -3.1281 | 0.29433 | 3.7168 | 7.1392 | 225.5743
229 | 2746.9519 | -78.7161 | -75.2958 | -71.577 | -68.1546 | -64.7321 | -61.6147 | -58.1944 | -54.7741 | -51.3539 | -47.9336 | -44.5133 | -41.093 | -37.6727 | -34.2524 | -30.8321 | -27.4119 | -23.9916 | -20.5713 | -17.151 | -13.7307 | -10.3104 | -6.8902 | -3.4699 | -0.049594 | 3.3707 | 6.791 | 231.3368
230 | 2797.8838 | -79.01 | -75.5918 | -71.8756 | -68.4553 | -65.035 | -61.9193 | -58.5012 | -55.0831 | -51.665 | -48.2468 | -44.8287 | -41.4106 | -37.9925 | -34.5743 | -31.1562 | -27.7381 | -24.32 | -20.9018 | -17.4837 | -14.0656 | -10.6475 | -7.2293 | -3.8112 | -0.39308 | 3.025 | 6.4432 | 237.2623
231 | 2849.5405 | -79.3035 | -75.8875 | -72.1737 | -68.7556 | -65.3375 | -62.2236 | -58.8076 | -55.3917 | -51.9757 | -48.5597 | -45.1438 | -41.7278 | -38.3118 | -34.8958 | -31.4799 | -28.0639 | -24.6479 | -21.232 | -17.816 | -14.4 | -10.9841 | -7.5681 | -4.1521 | -0.73614 | 2.6798 | 6.0958 | 243.3567
232 | 2901.929 | -79.5966 | -76.1828 | -72.4715 | -69.0555 | -65.6396 | -62.5275 | -59.1137 | -55.6998 | -52.286 | -48.8722 | -45.4584 | -42.0446 | -38.6308 | -35.2169 | -31.8031 | -28.3893 | -24.9755 | -21.5617 | -18.1479 | -14.734 | -11.3202 | -7.9064 | -4.4926 | -1.0788 | 2.3351 | 5.7489 | 249.6265
233 | 2955.0564 | -79.8893 | -76.4776 | -72.7689 | -69.3551 | -65.9413 | -62.831 | -59.4193 | -56.0076 | -52.596 | -49.1843 | -45.7726 | -42.361 | -38.9493 | -35.5376 | -32.126 | -28.7143 | -25.3026 | -21.891 | -18.4793 | -15.0676 | -11.656 | -8.2443 | -4.8326 | -1.421 | 1.9907 | 5.4024 | 256.0781
234 | 3008.9295 | -80.1817 | -76.7722 | -73.066 | -69.6543 | -66.2426 | -63.1341 | -59.7246 | -56.315 | -52.9055 | -49.496 | -46.0865 | -42.677 | -39.2674 | -35.8579 | -32.4484 | -29.0389 | -25.6294 | -22.2198 | -18.8103 | -15.4008 | -11.9913 | -8.5818 | -5.1722 | -1.7627 | 1.6468 | 5.0563 | 262.7185
235 | 3063.5556 | -80.4737 | -77.0663 | -73.3626 | -69.9531 | -66.5436 | -63.4368 | -60.0294 | -56.6221 | -53.2147 | -49.8073 | -46.3999 | -42.9926 | -39.5852 | -36.1778 | -32.7704 | -29.3631 | -25.9557 | -22.5483 | -19.1409 | -15.7336 | -12.3262 | -8.9188 | -5.5114 | -2.1041 | 1.3033 | 4.7107 | 269.5551
236 | 3118.9416 | -80.7653 | -77.3601 | -73.6589 | -70.2516 | -66.8442 | -63.7392 | -60.3339 | -56.9287 | -53.5235 | -50.1182 | -46.713 | -43.3078 | -39.9025 | -36.4973 | -33.0921 | -29.6868 | -26.2816 | -22.8764 | -19.4711 | -16.0659 | -12.6607 | -9.2554 | -5.8502 | -2.445 | 0.96028 | 4.3655 | 276.5956
237 | 3175.0948 | -81.0566 | -77.6535 | -73.9549 | -70.5496 | -67.1444 | -64.0411 | -60.638 | -57.2349 | -53.8319 | -50.4288 | -47.0257 | -43.6226 | -40.2195 | -36.8164 | -33.4133 | -30.0102 | -26.6071 | -23.204 | -19.8009 | -16.3978 | -12.9947 | -9.5916 | -6.1885 | -2.7854 | 0.61766 | 4.0208 | 283.848
238 | 3232.0222 | -81.3475 | -77.9466 | -74.2504 | -70.8473 | -67.4442 | -64.3427 | -60.9418 | -57.5408 | -54.1399 | -50.7389 | -47.3379 | -43.937 | -40.536 | -37.1351 | -33.7341 | -30.3331 | -26.9322 | -23.5312 | -20.1303 | -16.7293 | -13.3284 | -9.9274 | -6.5264 | -3.1255 | 0.27548 | 3.6764 | 291.3209
239 | 3289.7311 | -81.6381 | -78.2392 | -74.5456 | -71.1446 | -67.7437 | -64.6439 | -61.2451 | -57.8463 | -54.4475 | -51.0486 | -47.6498 | -44.251 | -40.8522 | -37.4533 | -34.0545 | -30.6557 | -27.2569 | -23.858 | -20.4592 | -17.0604 | -13.6616 | -10.2627 | -6.8639 | -3.4651 | -0.066277 | 3.3325 | 299.0232
240 | 3348.2287 | -81.9282 | -78.5315 | -74.8404 | -71.4416 | -68.0428 | -64.9448 | -61.5481 | -58.1514 | -54.7547 | -51.358 | -47.9613 | -44.5646 | -41.1679 | -37.7712 | -34.3745 | -30.9778 | -27.5811 | -24.1845 | -20.7878 | -17.3911 | -13.9944 | -10.5977 | -7.201 | -3.8043 | -0.4076 | 2.9891 | 306.9646
241 | 3407.5222 | -82.218 | -78.8235 | -75.1348 | -71.7382 | -68.3415 | -65.2452 | -61.8507 | -58.4561 | -55.0615 | -51.667 | -48.2724 | -44.8778 | -41.4833 | -38.0887 | -34.6941 | -31.2996 | -27.905 | -24.5105 | -21.1159 | -17.7213 | -14.3268 | -10.9322 | -7.5376 | -4.1431 | -0.7485 | 2.6461 | 315.155
242 | 3467.619 | -82.5075 | -79.1151 | -75.4289 | -72.0344 | -68.6398 | -65.5453 | -62.1529 | -58.7604 | -55.368 | -51.9756 | -48.5831 | -45.1907 | -41.7982 | -38.4058 | -35.0134 | -31.6209 | -28.2285 | -24.836 | -21.4436 | -18.0512 | -14.6587 | -11.2663 | -7.8739 | -4.4814 | -1.089 | 2.3035 | 323.6051
243 | 3528.5264 | -82.7966 | -79.4063 | -75.7226 | -72.3302 | -68.9377 | -65.845 | -62.4547 | -59.0644 | -55.6741 | -52.2838 | -48.8934 | -45.5031 | -42.1128 | -38.7225 | -35.3322 | -31.9419 | -28.5515 | -25.1612 | -21.7709 | -18.3806 | -14.9903 | -11.6 | -8.2096 | -4.8193 | -1.429 | 1.9613 | 332.3261
244 | 3590.2516 | -83.0853 | -79.6971 | -76.016 | -72.6256 | -69.2353 | -66.1443 | -62.7561 | -59.368 | -55.9798 | -52.5916 | -49.2034 | -45.8152 | -42.427 | -39.0388 | -35.6506 | -32.2624 | -28.8742 | -25.486 | -22.0978 | -18.7096 | -15.3214 | -11.9332 | -8.545 | -5.1568 | -1.7686 | 1.6196 | 341.3299
245 | 3652.8022 | -83.3737 | -79.9876 | -76.3089 | -72.9207 | -69.5325 | -66.4433 | -63.0572 | -59.6711 | -56.2851 | -52.899 | -49.5129 | -46.1268 | -42.7408 | -39.3547 | -35.9686 | -32.5825 | -29.1965 | -25.8104 | -22.4243 | -19.0382 | -15.6521 | -12.2661 | -8.88 | -5.4939 | -2.1078 | 1.2782 | 350.629
246 | 3716.1854 | -83.6617 | -80.2777 | -76.6015 | -73.2155 | -69.8294 | -66.7419 | -63.3579 | -59.974 | -56.59 | -53.206 | -49.8221 | -46.4381 | -43.0541 | -39.6702 | -36.2862 | -32.9023 | -29.5183 | -26.1343 | -22.7504 | -19.3664 | -15.9825 | -12.5985 | -9.2145 | -5.8306 | -2.4466 | 0.93736 | 360.2369
247 | 3780.4088 | -83.9493 | -80.5675 | -76.8938 | -73.5098 | -70.1258 | -67.0401 | -63.6582 | -60.2764 | -56.8945 | -53.5127 | -50.1308 | -46.749 | -43.3671 | -39.9853 | -36.6034 | -33.2216 | -29.8397 | -26.4579 | -23.076 | -19.6942 | -16.3124 | -12.9305 | -9.5487 | -6.1668 | -2.785 | 0.5969 | 370.1677
248 | 3845.4799 | -84.2366 | -80.8569 | -77.1856 | -73.8038 | -70.4219 | -67.3379 | -63.9582 | -60.5784 | -57.1987 | -53.819 | -50.4392 | -47.0595 | -43.6798 | -40.3 | -36.9203 | -33.5405 | -30.1608 | -26.7811 | -23.4013 | -20.0216 | -16.6418 | -13.2621 | -9.8824 | -6.5026 | -3.1229 | 0.25686 | 380.4364
249 | 3911.4061 | -84.5236 | -81.1459 | -77.4771 | -74.0974 | -70.7177 | -67.6354 | -64.2578 | -60.8801 | -57.5025 | -54.1249 | -50.7472 | -47.3696 | -43.992 | -40.6143 | -37.2367 | -33.8591 | -30.4814 | -27.1038 | -23.7262 | -20.3485 | -16.9709 | -13.5933 | -10.2156 | -6.838 | -3.4604 | -0.082752 | 391.0593
250 | 3978.1951 | -84.8101 | -81.4346 | -77.7683 | -74.3907 | -71.013 | -67.9325 | -64.557 | -61.1814 | -57.8059 | -54.4304 | -51.0549 | -47.6793 | -44.3038 | -40.9283 | -37.5527 | -34.1772 | -30.8017 | -27.4262 | -24.0506 | -20.6751 | -17.2996 | -13.9241 | -10.5485 | -7.173 | -3.7975 | -0.42194 | 402.0532
251 | 4045.8543 | -85.0963 | -81.7229 | -78.0591 | -74.6835 | -71.308 | -68.2292 | -64.8558 | -61.4824 | -58.1089 | -54.7355 | -51.3621 | -47.9887 | -44.6152 | -41.2418 | -37.8684 | -34.495 | -31.1215 | -27.7481 | -24.3747 | -21.0013 | -17.6278 | -14.2544 | -10.881 | -7.5076 | -4.1341 | -0.76071 | 413.4363
252 | 4114.3914 | -85.3822 | -82.0109 | -78.3495 | -74.9761 | -71.6026 | -68.5256 | -65.1542 | -61.7829 | -58.4116 | -55.0403 | -51.6689 | -48.2976 | -44.9263 | -41.555 | -38.1836 | -34.8123 | -31.441 | -28.0697 | -24.6983 | -21.327 | -17.9557 | -14.5844 | -11.213 | -7.8417 | -4.4704 | -1.0991 | 425.2281
253 | 4183.8141 | -85.6677 | -82.2985 | -78.6395 | -75.2682 | -71.8969 | -68.8216 | -65.4523 | -62.0831 | -58.7139 | -55.3446 | -51.9754 | -48.6062 | -45.237 | -41.8677 | -38.4985 | -35.1293 | -31.76 | -28.3908 | -25.0216 | -21.6524 | -18.2831 | -14.9139 | -11.5447 | -8.1754 | -4.8062 | -1.437 | 437.4493
254 | 4254.1299 | -85.9529 | -82.5857 | -78.9292 | -75.56 | -72.1908 | -69.1172 | -65.75 | -62.3829 | -59.0158 | -55.6486 | -52.2815 | -48.9144 | -45.5472 | -42.1801 | -38.813 | -35.4458 | -32.0787 | -28.7116 | -25.3444 | -21.9773 | -18.6102 | -15.243 | -11.8759 | -8.5087 | -5.1416 | -1.7745 | 450.122
255 | 4325.3468 | -86.2376 | -82.8726 | -79.2186 | -75.8514 | -72.4843 | -69.4124 | -66.0474 | -62.6823 | -59.3173 | -55.9523 | -52.5872 | -49.2222 | -45.8571 | -42.4921 | -39.127 | -35.762 | -32.397 | -29.0319 | -25.6669 | -22.3018 | -18.9368 | -15.5717 | -12.2067 | -8.8417 | -5.4766 | -2.1116 | 463.2699
256 | 4397.4722 | -86.5221 | -83.1591 | -79.5076 | -76.1425 | -72.7775 | -69.7073 | -66.3444 | -62.9814 | -59.6185 | -56.2555 | -52.8925 | -49.5296 | -46.1666 | -42.8037 | -39.4407 | -36.0778 | -32.7148 | -29.3519 | -25.9889 | -22.626 | -19.263 | -15.9 | -12.5371 | -9.1741 | -5.8112 | -2.4482 | 476.9183
257 | 4470.5142 | -86.8062 | -83.4453 | -79.7962 | -76.4332 | -73.0703 | -70.0018 | -66.641 | -63.2801 | -59.9192 | -56.5584 | -53.1975 | -49.8366 | -46.4758 | -43.1149 | -39.754 | -36.3932 | -33.0323 | -29.6714 | -26.3106 | -22.9497 | -19.5888 | -16.228 | -12.8671 | -9.5062 | -6.1453 | -2.7845 | 491.0946
258 | 4544.4804 | -87.0899 | -83.7311 | -80.0844 | -76.7236 | -73.3627 | -70.296 | -66.9372 | -63.5784 | -60.2196 | -56.8609 | -53.5021 | -50.1433 | -46.7845 | -43.4257 | -40.0669 | -36.7081 | -33.3494 | -29.9906 | -26.6318 | -23.273 | -19.9142 | -16.5554 | -13.1967 | -9.8379 | -6.4791 | -3.1203 | 505.8278
259 | 4619.3786 | -87.3733 | -84.0166 | -80.3723 | -77.0136 | -73.6548 | -70.5898 | -67.2331 | -63.8764 | -60.5197 | -57.163 | -53.8063 | -50.4496 | -47.0929 | -43.7362 | -40.3795 | -37.0228 | -33.666 | -30.3093 | -26.9526 | -23.5959 | -20.2392 | -16.8825 | -13.5258 | -10.1691 | -6.8124 | -3.4557 | 521.1496
260 | 4695.2169 | -87.6563 | -84.3017 | -80.6599 | -77.3032 | -73.9465 | -70.8832 | -67.5286 | -64.174 | -60.8193 | -57.4647 | -54.1101 | -50.7555 | -47.4008 | -44.0462 | -40.6916 | -37.337 | -33.9823 | -30.6277 | -27.2731 | -23.9185 | -20.5638 | -17.2092 | -13.8546 | -10.5 | -7.1453 | -3.7907 | 537.0938
261 | 4772.003 | -87.939 | -84.5865 | -80.9471 | -77.5925 | -74.2378 | -71.1763 | -67.8237 | -64.4712 | -61.1186 | -57.7661 | -54.4135 | -51.061 | -47.7084 | -44.3559 | -41.0033 | -37.6508 | -34.2982 | -30.9457 | -27.5931 | -24.2406 | -20.888 | -17.5355 | -14.183 | -10.8304 | -7.4779 | -4.1253 | 553.6969
262 | 4849.7449 | -88.2213 | -84.8709 | -81.2339 | -77.8814 | -74.5288 | -71.469 | -68.1185 | -64.768 | -61.4175 | -58.0671 | -54.7166 | -51.3661 | -48.0156 | -44.6652 | -41.3147 | -37.9642 | -34.6138 | -31.2633 | -27.9128 | -24.5623 | -21.2119 | -17.8614 | -14.5109 | -11.1604 | -7.81 | -4.4595 | 570.9983
263 | 4928.4506 | -88.5033 | -85.1549 | -81.5204 | -78.1699 | -74.8194 | -71.7613 | -68.4129 | -65.0645 | -61.7161 | -58.3677 | -55.0193 | -51.6709 | -48.3225 | -44.9741 | -41.6257 | -38.2773 | -34.9289 | -31.5805 | -28.2321 | -24.8837 | -21.5353 | -18.1869 | -14.8384 | -11.49 | -8.1416 | -4.7932 | 589.0409
264 | 5008.1281 | -88.785 | -85.4386 | -81.8065 | -78.4581 | -75.1097 | -72.0533 | -68.7069 | -65.3606 | -62.0143 | -58.6679 | -55.3216 | -51.9753 | -48.6289 | -45.2826 | -41.9363 | -38.5899 | -35.2436 | -31.8973 | -28.5509 | -25.2046 | -21.8583 | -18.5119 | -15.1656 | -11.8193 | -8.4729 | -5.1266 | 607.8707
265 | 5088.7854 | -89.0662 | -85.722 | -82.0923 | -78.746 | -75.3996 | -72.3449 | -69.0006 | -65.6564 | -62.3121 | -58.9678 | -55.6236 | -52.2793 | -48.935 | -45.5907 | -42.2465 | -38.9022 | -35.5579 | -32.2137 | -28.8694 | -25.5251 | -22.1809 | -18.8366 | -15.4923 | -12.1481 | -8.8038 | -5.4595 | 627.538
266 | 5170.4306 | -89.3472 | -86.005 | -82.3777 | -79.0334 | -75.6892 | -72.6362 | -69.294 | -65.9517 | -62.6095 | -59.2673 | -55.9251 | -52.5829 | -49.2407 | -45.8985 | -42.5563 | -39.2141 | -35.8719 | -32.5297 | -29.1875 | -25.8453 | -22.5031 | -19.1609 | -15.8187 | -12.4765 | -9.1342 | -5.792 | 648.0974
267 | 5253.0718 | -89.6278 | -86.2876 | -82.6628 | -79.3206 | -75.9784 | -72.9271 | -69.5869 | -66.2468 | -62.9066 | -59.5665 | -56.2263 | -52.8862 | -49.546 | -46.2059 | -42.8658 | -39.5256 | -36.1855 | -32.8453 | -29.5052 | -26.165 | -22.8249 | -19.4847 | -16.1446 | -12.8044 | -9.4643 | -6.1242 | 669.6083
268 | 5336.7171 | -89.908 | -86.5699 | -82.9475 | -79.6073 | -76.2672 | -73.2176 | -69.8795 | -66.5414 | -63.2033 | -59.8652 | -56.5272 | -53.1891 | -49.851 | -46.5129 | -43.1748 | -39.8367 | -36.4986 | -33.1606 | -29.8225 | -26.4844 | -23.1463 | -19.8082 | -16.4701 | -13.132 | -9.7939 | -6.4559 | 692.1354
269 | 5421.3747 | -90.1879 | -86.8519 | -83.2319 | -79.8938 | -76.5557 | -73.5078 | -70.1717 | -66.8357 | -63.4997 | -60.1637 | -56.8276 | -53.4916 | -50.1556 | -46.8195 | -43.4835 | -40.1475 | -36.8114 | -33.4754 | -30.1394 | -26.8033 | -23.4673 | -20.1313 | -16.7952 | -13.4592 | -10.1232 | -6.7872 | 715.7497
270 | 5507.0529 | -90.4675 | -87.1335 | -83.5159 | -80.1798 | -76.8438 | -73.7976 | -70.4636 | -67.1296 | -63.7957 | -60.4617 | -57.1277 | -53.7937 | -50.4598 | -47.1258 | -43.7918 | -40.4578 | -37.1238 | -33.7899 | -30.4559 | -27.1219 | -23.7879 | -20.454 | -17.12 | -13.786 | -10.452 | -7.118 | 740.5288
271 | 5593.7597 | -90.7467 | -87.4148 | -83.7995 | -80.4656 | -77.1316 | -74.0871 | -70.7551 | -67.4232 | -64.0913 | -60.7594 | -57.4274 | -54.0955 | -50.7636 | -47.4317 | -44.0997 | -40.7678 | -37.4359 | -34.1039 | -30.772 | -27.4401 | -24.1082 | -20.7762 | -17.4443 | -14.1124 | -10.7805 | -7.4485 | 766.5578
272 | 5681.5035 | -91.0256 | -87.6957 | -84.0829 | -80.7509 | -77.419 | -74.3762 | -71.0463 | -67.7164 | -64.3865 | -61.0567 | -57.7268 | -54.3969 | -51.067 | -47.7371 | -44.4073 | -41.0774 | -37.7475 | -34.4176 | -31.0878 | -27.7579 | -24.428 | -21.0981 | -17.7682 | -14.4384 | -11.1085 | -7.7786 | 793.9304
273 | 5770.2927 | -91.3041 | -87.9763 | -84.3658 | -81.0359 | -77.7061 | -74.6649 | -71.3371 | -68.0093 | -64.6814 | -61.3536 | -58.0258 | -54.6979 | -51.3701 | -48.0423 | -44.7144 | -41.3866 | -38.0588 | -34.7309 | -31.4031 | -28.0753 | -24.7474 | -21.4196 | -18.0918 | -14.7639 | -11.4361 | -8.1083 | 822.7501
274 | 5860.1354 | -91.5823 | -88.2565 | -84.6484 | -81.3206 | -77.9928 | -74.9533 | -71.6275 | -68.3018 | -64.976 | -61.6502 | -58.3244 | -54.9986 | -51.6728 | -48.347 | -45.0212 | -41.6954 | -38.3696 | -35.0439 | -31.7181 | -28.3923 | -25.0665 | -21.7407 | -18.4149 | -15.0891 | -11.7633 | -8.4375 | 853.1311
275 | 5951.0402 | -91.8601 | -88.5364 | -84.9307 | -81.6049 | -78.2791 | -75.2414 | -71.9176 | -68.5939 | -65.2701 | -61.9464 | -58.6226 | -55.2989 | -51.9751 | -48.6514 | -45.3276 | -42.0039 | -38.6801 | -35.3564 | -32.0326 | -28.7089 | -25.3851 | -22.0614 | -18.7376 | -15.4139 | -12.0901 | -8.7664 | 885.1999
276 | 6043.0153 | -92.1376 | -88.8159 | -85.2126 | -81.8889 | -78.5651 | -75.5291 | -72.2074 | -68.8857 | -65.5639 | -62.2422 | -58.9205 | -55.5988 | -52.2771 | -48.9554 | -45.6337 | -42.312 | -38.9903 | -35.6685 | -32.3468 | -29.0251 | -25.7034 | -22.3817 | -19.06 | -15.7383 | -12.4166 | -9.0948 | 919.0974
277 | 6136.0693 | -92.4148 | -89.0951 | -85.4942 | -82.1725 | -78.8508 | -75.8164 | -72.4967 | -69.1771 | -65.8574 | -62.5377 | -59.218 | -55.8984 | -52.5787 | -49.259 | -45.9393 | -42.6197 | -39.3 | -35.9803 | -32.6606 | -29.341 | -26.0213 | -22.7016 | -19.3819 | -16.0623 | -12.7426 | -9.4229 | 954.9803
278 | 6230.2106 | -92.6916 | -89.374 | -85.7755 | -82.4558 | -79.1361 | -76.1034 | -72.7858 | -69.4681 | -66.1505 | -62.8328 | -59.5152 | -56.1976 | -52.8799 | -49.5623 | -46.2446 | -42.927 | -39.6093 | -36.2917 | -32.9741 | -29.6564 | -26.3388 | -23.0211 | -19.7035 | -16.3858 | -13.0682 | -9.7506 | 993.0238
279 | 6325.4477 | -92.9681 | -89.6525 | -86.0563 | -82.7387 | -79.4211 | -76.3901 | -73.0744 | -69.7588 | -66.4432 | -63.1276 | -59.812 | -56.4964 | -53.1808 | -49.8652 | -46.5495 | -43.2339 | -39.9183 | -36.6027 | -33.2871 | -29.9715 | -26.6559 | -23.3403 | -20.0246 | -16.709 | -13.3934 | -10.0778 | 1033.4247
280 | 6421.7891 | -93.2443 | -89.9307 | -86.3369 | -83.0213 | -79.7057 | -76.6763 | -73.3628 | -70.0492 | -66.7356 | -63.422 | -60.1084 | -56.7948 | -53.4813 | -50.1677 | -46.8541 | -43.5405 | -40.2269 | -36.9133 | -33.5997 | -30.2862 | -26.9726 | -23.659 | -20.3454 | -17.0318 | -13.7182 | -10.4047 | 1076.4041
281 | 6519.2433 | -93.5201 | -90.2085 | -86.6171 | -83.3035 | -79.9899 | -76.9623 | -73.6507 | -70.3392 | -67.0276 | -63.716 | -60.4045 | -57.0929 | -53.7814 | -50.4698 | -47.1583 | -43.8467 | -40.5351 | -37.2236 | -33.912 | -30.6005 | -27.2889 | -23.9773 | -20.6658 | -17.3542 | -14.0427 | -10.7311 | 1122.2117
282 | 6617.8191 | -93.7955 | -90.486 | -86.897 | -83.5854 | -80.2738 | -77.2479 | -73.9383 | -70.6288 | -67.3193 | -64.0097 | -60.7002 | -57.3907 | -54.0811 | -50.7716 | -47.462 | -44.1525 | -40.843 | -37.5334 | -34.2239 | -30.9144 | -27.6048 | -24.2953 | -20.9858 | -17.6762 | -14.3667 | -11.0572 | 1171.1308
283 | 6717.525 | -94.0707 | -90.7632 | -87.1765 | -83.8669 | -80.5574 | -77.5331 | -74.2256 | -70.9181 | -67.6106 | -64.3031 | -60.9955 | -57.688 | -54.3805 | -51.073 | -47.7655 | -44.458 | -41.1504 | -37.8429 | -34.5354 | -31.2279 | -27.9204 | -24.6129 | -21.3054 | -17.9978 | -14.6903 | -11.3828 | 1223.4837
284 | 6818.3697 | -94.3455 | -91.04 | -87.4557 | -84.1481 | -80.8406 | -77.818 | -74.5125 | -71.207 | -67.9015 | -64.596 | -61.2905 | -57.985 | -54.6795 | -51.374 | -48.0685 | -44.763 | -41.4575 | -38.152 | -34.8465 | -31.541 | -28.2356 | -24.9301 | -21.6246 | -18.3191 | -15.0136 | -11.7081 | 1279.6388
285 | 6920.3619 | -94.62 | -91.3165 | -87.7345 | -84.429 | -81.1235 | -78.1025 | -74.7991 | -71.4956 | -68.1921 | -64.8886 | -61.5851 | -58.2817 | -54.9782 | -51.6747 | -48.3712 | -45.0677 | -41.7643 | -38.4608 | -35.1573 | -31.8538 | -28.5503 | -25.2469 | -21.9434 | -18.6399 | -15.3364 | -12.0329 | 1340.0192
286 | 7023.5104 | -94.8941 | -91.5926 | -88.013 | -84.7095 | -81.406 | -78.3867 | -75.0853 | -71.7838 | -68.4823 | -65.1809 | -61.8794 | -58.5779 | -55.2765 | -51.975 | -48.6735 | -45.3721 | -42.0706 | -38.7691 | -35.4677 | -32.1662 | -28.8647 | -25.5633 | -22.2618 | -18.9603 | -15.6589 | -12.3574 | 1405.1134
287 | 7127.8238 | -95.1679 | -91.8684 | -88.2911 | -84.9897 | -81.6882 | -78.6706 | -75.3711 | -72.0717 | -68.7722 | -65.4728 | -62.1733 | -58.8739 | -55.5744 | -52.2749 | -48.9755 | -45.676 | -42.3766 | -39.0771 | -35.7777 | -32.4782 | -29.1787 | -25.8793 | -22.5798 | -19.2804 | -15.9809 | -12.6815 | 1475.488
288 | 7233.311 | -95.4413 | -92.1439 | -88.569 | -85.2695 | -81.9701 | -78.9541 | -75.6567 | -72.3592 | -69.0618 | -65.7643 | -62.4669 | -59.1694 | -55.872 | -52.5745 | -49.2771 | -45.9796 | -42.6822 | -39.3847 | -36.0873 | -32.7898 | -29.4924 | -26.1949 | -22.8975 | -19.6 | -16.3026 | -13.0051 | 1551.8046
289 | 7339.9808 | -95.7145 | -92.419 | -88.8464 | -85.549 | -82.2516 | -79.2373 | -75.9418 | -72.6464 | -69.3509 | -66.0555 | -62.7601 | -59.4646 | -56.1692 | -52.8737 | -49.5783 | -46.2828 | -42.9874 | -39.692 | -36.3965 | -33.1011 | -29.8056 | -26.5102 | -23.2147 | -19.9193 | -16.6239 | -13.3284 | 1634.8397
290 | 7447.8421 | -95.9873 | -92.6938 | -89.1236 | -85.8281 | -82.5327 | -79.5201 | -76.2266 | -72.9332 | -69.6398 | -66.3463 | -63.0529 | -59.7594 | -56.466 | -53.1726 | -49.8791 | -46.5857 | -43.2923 | -39.9988 | -36.7054 | -33.4119 | -30.1185 | -26.8251 | -23.5316 | -20.2382 | -16.9447 | -13.6513 | 1725.5118
291 | 7556.9038 | -96.2597 | -92.9683 | -89.4004 | -86.107 | -82.8135 | -79.8026 | -76.5111 | -73.2197 | -69.9282 | -66.6368 | -63.3454 | -60.0539 | -56.7625 | -53.4711 | -50.1796 | -46.8882 | -43.5967 | -40.3053 | -37.0139 | -33.7224 | -30.431 | -27.1395 | -23.8481 | -20.5567 | -17.2652 | -13.9738 | 1824.9146
292 | 7667.1748 | -96.5319 | -93.2424 | -89.6769 | -86.3854 | -83.094 | -80.0847 | -76.7952 | -73.5058 | -70.2164 | -66.9269 | -63.6375 | -60.348 | -57.0586 | -53.7692 | -50.4797 | -47.1903 | -43.9009 | -40.6114 | -37.322 | -34.0325 | -30.7431 | -27.4537 | -24.1642 | -20.8748 | -17.5853 | -14.2959 | 1934.3612
293 | 7778.6642 | -96.8037 | -93.5162 | -89.953 | -86.6636 | -83.3741 | -80.3665 | -77.079 | -73.7916 | -70.5041 | -67.2167 | -63.9293 | -60.6418 | -57.3544 | -54.0669 | -50.7795 | -47.492 | -44.2046 | -40.9172 | -37.6297 | -34.3423 | -31.0548 | -27.7674 | -24.4799 | -21.1925 | -17.9051 | -14.6176 | 2055.4422
294 | 7891.3808 | -97.0752 | -93.7897 | -90.2288 | -86.9414 | -83.6539 | -80.6479 | -77.3625 | -74.077 | -70.7916 | -67.5061 | -64.2207 | -60.9352 | -57.6498 | -54.3643 | -51.0789 | -47.7934 | -44.508 | -41.2225 | -37.9371 | -34.6516 | -31.3662 | -28.0807 | -24.7953 | -21.5098 | -18.2244 | -14.9389 | 2190.1026
295 | 8005.3337 | -97.3463 | -94.0629 | -90.5043 | -87.2188 | -83.9334 | -80.929 | -77.6456 | -74.3621 | -71.0786 | -67.7952 | -64.5117 | -61.2283 | -57.9448 | -54.6614 | -51.3779 | -48.0944 | -44.811 | -41.5275 | -38.2441 | -34.9606 | -31.6772 | -28.3937 | -25.1102 | -21.8268 | -18.5433 | -15.2599 | 2340.7467
296 | 8120.5321 | -97.6171 | -94.3357 | -90.7794 | -87.4959 | -84.2125 | -81.2098 | -77.9283 | -74.6468 | -71.3654 | -68.0839 | -64.8024 | -61.521 | -58.2395 | -54.958 | -51.6766 | -48.3951 | -45.1136 | -41.8322 | -38.5507 | -35.2692 | -31.9878 | -28.7063 | -25.4248 | -22.1434 | -18.8619 | -15.5804 | 2510.3823
297 | 8236.985 | -97.8876 | -94.6081 | -91.0542 | -87.7727 | -84.4913 | -81.4902 | -78.2107 | -74.9312 | -71.6518 | -68.3723 | -65.0928 | -61.8133 | -58.5338 | -55.2544 | -51.9749 | -48.6954 | -45.4159 | -42.1364 | -38.8569 | -35.5775 | -32.298 | -29.0185 | -25.739 | -22.4595 | -19.1801 | -15.9006 | 2702.8221
298 | 8354.7014 | -98.1578 | -94.8803 | -91.3287 | -88.0492 | -84.7697 | -81.7703 | -78.4928 | -75.2153 | -71.9378 | -68.6603 | -65.3828 | -62.1053 | -58.8278 | -55.5503 | -52.2728 | -48.9953 | -45.7178 | -42.4403 | -39.1628 | -35.8853 | -32.6078 | -29.3303 | -26.0528 | -22.7753 | -19.4978 | -16.2203 | 2922.973
299 | 8473.6908 | -98.4276 | -95.1521 | -91.6028 | -88.3253 | -85.0478 | -82.05 | -78.7745 | -75.499 | -72.2235 | -68.948 | -65.6725 | -62.3969 | -59.1214 | -55.8459 | -52.5704 | -49.2949 | -46.0194 | -42.7438 | -39.4683 | -36.1928 | -32.9173 | -29.6418 | -26.3663 | -23.0908 | -19.8152 | -16.5397 | 3177.2587
300 | 8593.9621 | -98.6971 | -95.4236 | -91.8766 | -88.6011 | -85.3256 | -82.3294 | -79.0559 | -75.7824 | -72.5088 | -69.2353 | -65.9618 | -62.6882 | -59.4147 | -56.1412 | -52.8676 | -49.5941 | -46.3205 | -43.047 | -39.7735 | -36.4999 | -33.2264 | -29.9529 | -26.6793 | -23.4058 | -20.1323 | -16.8587 | 3474.2546
|  |  |  | -92.1501 | -88.8765 | -85.603
Note on C11: Cpa;乾き空気の定圧比熱[kJ/kg・K] Cpw;水蒸気の定圧比熱[kJ/kg・K] r0;0[℃]のときの水の蒸発熱[kJ/kg]